## BM01
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 01 |  | BM.P4.15.01
HẠNG MỤC: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: TRƯỞNG CA
Người đánh giá: Nguyễn Trọng Hiệp | Chức danh: Trưởng kíp |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Phan Thế Hùng | Chức danh: Trưởng ca |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Dãy Tủ điện tại PĐKTT và tủ điều khiển LCU3 | Không: Bụi, mạng nhện | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi | - | Đ
| 2 | Bên trong các máy tính tại PĐKTT | Không: Bụi, mạng nhện, thông gió tốt. | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi | - | Đ
| 3 | Bên trong hộc tủ để máy tính tại PĐKTT | Không: bụi, lưới chắn bụi sạch sẽ, thông gió tốt. | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi | D | Đ
Phần thiết bị | 4 | Hệ thống máy tính (DS,OS,GW,SIM) | Làm việc bình thường, không có lỗi phần mềm, âm thanh rõ ràng, màn hình hiển thị rõ nét, không bị nhoè. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý; Thay thế | LV | Đ
| 5 | Hệ thống máy tính TTĐ (Dim, chào giá) | Làm việc bình thường, không có lỗi phần mềm, âm thanh rõ ràng, màn hình hiển thị rõ nét, không bị nhoè. Hệ thống chữ ký số đầy đủ | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý; Thay thế | LV | Đ
| 6 | Hệ thống máy tính SCADA | Làm việc bình thường, không có lỗi phần mềm, màn hình hiển thị rõ nét, không bị nhoè. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý; | LV | Đ
| 7 | Tín hiệu trạng thái, thông số các thiết bị hiển thị tại các máy tính PĐKTT | Đầy đủ, đúng với thực tế của thiết bị. | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 8 | Màn hình thao tác LCU3 | Hiển thị rõ ràng, độ nhạy cảm ứng tốt, không bị mất tín hiệu, đúng với thực tế thiết bị. | Kiểm tra; Thao tác; Truy cập; Quan sát; Xử lý | LV | Đ
| 9 | Các đồng hồ điện tử tại tủ LCU3 | Hiển thị tốt không đứt nét, chính xác. | Quan sát; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ

## BM02
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 02 |  | BM.P4.15.02
HẠNG MỤC: HỆ THỐNG TTLL, CAMERA NHÀ MÁY
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: TRƯỞNG CA
Người đánh giá: Nguyễn Thành Luân | Chức danh: Trưởng kíp |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Nguyễn Tiến Giáp | Chức danh: Trưởng ca |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Tủ ắc quy, hệ thống cấp nguồn, hệ thống phát thanh, camera giám sát, cấp nguồn thông tin, thông tin trung gian, | Không: Bụi, màng nhện, côn trùng | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi. | - | Đ
| 2 | Tủ điện thoại nội bộ, tủ điều khiển còi xả nước, loa phóng thanh | Không: Bụi, màng nhện, côn trùng | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi. | - | Đ
Phần thiết bị | 3 | Hệ thống cấp nguồn AC trong tủ thông tin tại GM | Các aptomat, công tắc tơ không phát nhiệt, biến dạng, biến màu; dây cáp bắt chắc chắn, không có mùi khét cách điện | Quan sát; Kiểm tra; Khứu giác; Xử lý; Thay thế. | LV | Đ
| 4 | Hệ thống cấp nguồn DC trong tủ cấp nguồn thông tin tại GM | Các đèn báo 4 bộ chỉnh lưu sáng xanh, đèn báo nguồn bộ giám sát POWER-ONE sáng đỏ; không có mùi khét do cháy cách điện | Quan sát; Kiểm tra; Khứu giác; Xử lý. | LV | Đ
| 5 | Dàn ắc quy thông tin tại GM | Các bình acquy không biến dạng, phòng rộp; các đầu cốt chắc chắn, không oxi hóa, có bọc che đầu cốt | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý; Thay thế. | LV | Đ
| 6 | Trạng thái nguồn cấp các thiết bị trong tủ truyền thanh nhà máy | Đèn báo nguồn khi bật chọn vị trí và đèn PWR sáng xanh | Quan sát; Kiểm tra; Thao tác; Xử lý. | LV | Đ
| 7 | Thao tác vận hành gọi thông báo, chế độ CD, radio, cảnh báo tại thiêt bị | Khu vực chọn tương ứng với trạng thái tín hiệu khi nhấn số, đèn số. Âm thanh rõ ràng | Thiết lập; Thao tác; Lắng nghe; Xử lý. | LV | Đ
| 8 | Tủ điều khiển còi báo xả nước. | Không có hư hỏng khóa đk và các Aptomat nguồn. Làm việc ở chế độ tự động , bằng tay tốt. | Quan sát; Kiểm tra; Thao tác; Xử lý. | LV | Đ
| 9 | Các bộ đàm liên lạc nội bộ trong nhà máy. | Liên lạc được tất cả các vị trí trong nhà máy, âm thanh nghe rõ, không có hư hỏng lớn bên ngoài thiết bị. | Quan sát; Kiểm tra; Nghe gọi; Theo dõi; Xử lý; Thay thế. | LV | Đ
| 10 | Tình trạng các điện thoại hotline, SCADA, WAN với A0, A1 và trạng thái kết nối từ tủ truyền dẫn quang PCM AM3440 | Các dầu đầu dây cáp kết nối chắc chắn, không bị đứt; âm thanh to rõ, không trễ; trạng thái kết nối Scada, WAN ổn định, không có đèn đỏ cảnh báo mất kết nối tương ứng với điểm được kết nối. | Quan sát; Kiểm tra; Thao tác; Theo dõi; Xử lý. | LV | Đ

## BM03
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 03 |  | BM.P4.15.03
HẠNG MỤC: HỆ THỐNG TTLL, CAMERA TRẠM & CNN
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: TRƯỞNG CA
Người đánh giá: Nguyễn Thành Luân | Chức danh: Trưởng kíp |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Nguyễn Tiến Giáp | Chức danh: Trưởng ca |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Tủ ắc quy cấp nguồn thông tin, tủ thông tin truyền dẫn quang tại trạm 220kV | Không: Bụi, màng nhện, côn trùng | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi | - | Đ
Phần thiết bị | 2 | Nguồn cấp cho hệ thống thông tin CNN | Các aptomat, công tắc tơ không phát nhiệt, biến dạng, biến màu; dây cáp bắt chắc chắn, không có mùi khét do cháy cách điện | Quan sát; Kiểm tra; Khứu giác; Xử lý; Thay thế. | LV | Đ
| 3 | Hệ thống cấp nguồn cho camera PCLB tại CNN – Đập tràn | Tình trạng ắc quy không biến dạng, phòng rộp, oxi hóa đầu cốt; bộ chuyển đổi nguồn báo làm việc, dây cáp bắt chắc chắn | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý; Thay thế. | LV | Đ
| 4 | Dàn ắc quy thông tin tại CNN | Các bình ắc quy không biến dạng, phòng rộp; các đầu cốt chắc chắn, không oxi hóa, có bọc che đầu cốt | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý; Thay thế. | - | Đ
| 5 | Nguồn AC cho hệ thống thông tin tại Trạm | Các aptomat, công tắc tơ không phát nhiệt, biến dạng, biến màu; dây cáp bắt chắc chắn, không có mùi khét do cháy cách điện | Quan sát; Kiểm tra; Khứu giác; Xử lý; Thay thế | LV | Đ
| 6 | Nguồn DC cho hệ thống thông tin Trạm | Các đèn báo 4 bộ chỉnh lưu sáng xanh, đèn báo nguồn bộ giám sát POWER-ONE sáng đỏ; không có mùi khét do cháy cách điện | Quan sát; Kiểm tra; Khứu giác; Xử lý. | LV | Đ
| 7 | Giàn ắc quy thông tin tại Trạm | Tình trạng ắc quy không biến dạng, phòng rộp; các đầu cốt chắc chắn, không oxi hóa, có bọc che đầu cốt | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý; Thay thế. | - | Đ

## BM04
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 04 |  | BM.P4.15.04
HẠNG MỤC: TỔ MÁY PHÁT THỦY LỰC H1
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: TRƯỞNG KÍP
Người đánh giá: Trần Xuân Đức | Chức danh: Trưởng kíp |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Nguyễn Xuân Minh | Chức danh: Trưởng ca |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Bên ngoài ổ hướng trên sàn máy phát Ñ87 | Không: Bụi, dầu | Quan sát; Lau chùi. | - | Đ
| 2 | Buồng máy phát Ñ79 | Không: Bụi, dầu | Quan sát; Lau chùi. | D | Đ
Phần thiết bị | 3 | Chiếu sáng buồng máy phát, Ñ79 | Đảm bảo các đèn sáng đủ | Quan sát; Thao tác; Sửa chữa; Thay thế. | D | Đ
| 4 | Nhiệt độ cuộn dây, lõi thép stator (Tại tủ LCU hoặc PĐKTT) | Ổn định và nằm trong giới hạn cho phép (Cảnh báo: 1000C, dừng máy: 1100C) | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý. | LV | Đ
| 5 | Nhiệt độ không khí lạnh (Tại tủ nhiệt độ Ñ87 và LCU hoặc PĐKTT) | Ổn định và nằm trong giới hạn cho phép (Cảnh báo 1: 550C, cảnh báo 2: 650C) | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý. | LV | Đ
| 6 | Nhiệt độ không khí nóng (Tại tủ nhiệt độ Ñ87 và LCU hoặc PĐKTT) | Ổn định và nằm trong giới hạn cho phép (Cảnh báo 1: 700C, cảnh báo 2: 750C) | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý. | LV | Đ
| 7 | Nhiệt độ dầu OHT (Tại tủ nhiệt độ Ñ87 và LCU hoặc PĐKTT) | Ổn định và nằm trong giới hạn cho phép (Cảnh báo 1: 550C, cảnh báo 2: 600C) | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý. | LV | Đ
| 8 | Nhiệt độ séc măng OHT (Tại tủ nhiệt độ Ñ87 và LCU hoặc PĐKTT) | Ổn định và nằm trong giới hạn cho phép (Cảnh báo: 550C , dừng máy: 650C) | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 9 | Nhiệt độ dầu ổ đỡ/ ổ hướng dưới (Tại tủ nhiệt độ Ñ87 và LCU hoặc PĐKTT) | Ổn định và nằm trong giới hạn cho phép (Cảnh báo 1 550C, cảnh báo 2 600C) | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 10 | Nhiệt độ séc măng ổ đỡ (Tại tủ nhiệt độ Ñ87 và LCU hoặc PĐKTT) | Ổn định và nằm trong giới hạn cho phép (Cảnh báo: 550C, dừng máy: 650C) | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 11 | Nhiệt độ séc măng ổ hướng dưới (Tại tủ nhiệt độ Ñ87 và LCU hoặc PĐKTT) | Ổn định và nằm trong giới hạn cho phép (Cảnh báo 550C, dừng máy: 650C) | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 12 | Áp lực khí phanh | Nằm trong giới hạn P= 0,6 ÷ 0,8 MPa | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | - | Đ
| 13 | Độ rung, độ đảo của máy phát | Ổn định và nằm trong giới hạn (Cảnh báo 1: 300µm, cảnh báo 2: 500µm | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 14 | Trình trạng các van nước kỹ thuật trong buồng máy phát | Các tay van không hư hỏng; Van không rò rỉ | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | D | Đ
| 15 | Tình trạng chổi than vành góp | Đầy đủ, chắc chắn, không có phát sinh tia lửa tại các chổi than | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 16 | Hiện tượng rò dầu, văng dầu tại nắp ổ hướng trên máy phát Ñ87 | Không có rò dầu, văng dầu | Quan sát; Xử lý | LV | Đ
| 17 | Mức dầu ổ hướng trên máy phát | Trong phạm vi cho phép (Cảnh báo thấp: 41cm, cao: 49cm) | Quan sát; Đối chiếu; Xử lý | - | Đ
| 18 | Tình trạng của các bộ hút mù dầu ổ hướng trên | Đầy đủ, chắc chắn, làm việc êm, không có tiếng kêu khác thường | Quan sát; Thao tác; Lắng nghe; Xử lý | - | Đ
| 19 | Hiện tượng rò dầu, văng dầu trong buồng máy phát | Không có rò dầu và văng dầu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | D | Đ
| 20 | Mức dầu bể dầu ổ đỡ/ ổ hướng dưới máy phát | Trong phạm vi cho phép (Cảnh báo thấp: 90cm, cao: 110cm) | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | D | Đ
| 21 | Tình trạng của các bộ hút mù dầu ổ đỡ/ ổ hướng dưới | Đầy đủ, chắc chắn, làm việc êm, không có tiếng kêu khác thường | Quan sát; Thao tác; Lắng nghe; Xử lý | D | Đ
| 22 | Hệ thống phanh tổ máy | Nâng hạ phanh tốt, các má phanh không bị cong vênh, các trụ đỡ không có hư hỏng. Các công tắc tiếp điểm đúng vị trí thực tế má phanh. | Quan sát; Thao tác; Kiểm tra; Xử lý; Sửa chữa. | D | Đ
| 23 | Tình trạng của các bộ hút bụi khí phanh | Đầy đủ, chắc chắn, làm việc êm, không có tiếng kêu khác thường | Quan sát; Thao tác; Lắng nghe; Xử lý. | D | Đ
| 24 | Biển, tên các van, chỉ dẫn | Đầy đủ, không mờ | Quan sát; Thay thế | - | Đ

## BM05
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 05 |  | BM.P4.15.05
HẠNG MỤC: TỔ MÁY PHÁT THỦY LỰC H2
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: TRƯỞNG KÍP
Người đánh giá: Trần Xuân Đức | Chức danh: Trưởng kíp |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Nguyễn Xuân Minh | Chức danh: Trưởng ca |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Bên ngoài ổ hướng trên sàn máy phát Ñ87 | Không: Bụi, dầu | Quan sát; Lau chùi. | - | Đ
| 2 | Buồng máy phát Ñ79 | Không: Bụi, dầu | Quan sát; Lau chùi. | D | Đ
Phần thiết bị | 3 | Chiếu sáng buồng máy phát, Ñ79 | Đảm bảo các đèn sáng đủ | Quan sát; Thao tác; Sửa chữa; Thay thế. | D | Đ
| 4 | Nhiệt độ cuộn dây, lõi thép stator (Tại tủ LCU hoặc PĐKTT) | Ổn định và nằm trong giới hạn cho phép (Cảnh báo: 1000C, dừng máy: 1100C) | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý. | LV | Đ
| 5 | Nhiệt độ không khí lạnh (Tại tủ nhiệt độ Ñ87 và LCU hoặc PĐKTT) | Ổn định và nằm trong giới hạn cho phép (Cảnh báo 1: 550C, cảnh báo 2: 650C) | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý. | LV | Đ
| 6 | Nhiệt độ không khí nóng (Tại tủ nhiệt độ Ñ87 và LCU hoặc PĐKTT) | Ổn định và nằm trong giới hạn cho phép (Cảnh báo 1: 700C, cảnh báo 2: 750C) | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý. | LV | Đ
| 7 | Nhiệt độ dầu OHT (Tại tủ nhiệt độ Ñ87 và LCU hoặc PĐKTT) | Ổn định và nằm trong giới hạn cho phép (Cảnh báo 1: 550C, cảnh báo 2: 600C) | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý. | LV | Đ
| 8 | Nhiệt độ séc măng OHT (Tại tủ nhiệt độ Ñ87 và LCU hoặc PĐKTT) | Ổn định và nằm trong giới hạn cho phép (Cảnh báo: 550C , dừng máy: 650C) | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 9 | Nhiệt độ dầu ổ đỡ/ ổ hướng dưới (Tại tủ nhiệt độ Ñ87 và LCU hoặc PĐKTT) | Ổn định và nằm trong giới hạn cho phép (Cảnh báo 1 550C, cảnh báo 2 600C) | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 10 | Nhiệt độ séc măng ổ đỡ (Tại tủ nhiệt độ Ñ87 và LCU hoặc PĐKTT) | Ổn định và nằm trong giới hạn cho phép (Cảnh báo: 550C, dừng máy: 650C) | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 11 | Nhiệt độ séc măng ổ hướng dưới (Tại tủ nhiệt độ Ñ87 và LCU hoặc PĐKTT) | Ổn định và nằm trong giới hạn cho phép (Cảnh báo 550C, dừng máy: 650C) | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 12 | Áp lực khí phanh | Nằm trong giới hạn P= 0,6 ÷ 0,8 MPa | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | - | Đ
| 13 | Độ rung, độ đảo của máy phát | Ổn định và nằm trong giới hạn (Cảnh báo 1: 300µm, cảnh báo 2: 500µm | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 14 | Trình trạng các van nước kỹ thuật trong buồng máy phát | Các tay van không hư hỏng; Van không rò rỉ | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | D | Đ
| 15 | Tình trạng chổi than vành góp | Đầy đủ, chắc chắn, không có phát sinh tia lửa tại các chổi than | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 16 | Hiện tượng rò dầu, văng dầu tại nắp ổ hướng trên máy phát Ñ87 | Không có rò dầu, văng dầu | Quan sát; Xử lý | LV | Đ
| 17 | Mức dầu ổ hướng trên máy phát | Trong phạm vi cho phép (Cảnh báo thấp: 32cm, cao: 37cm) | Quan sát; Đối chiếu; Xử lý | - | Đ
| 18 | Tình trạng của các bộ hút mù dầu ổ hướng trên | Đầy đủ, chắc chắn, làm việc êm, không có tiếng kêu khác thường | Quan sát; Thao tác; Lắng nghe; Xử lý | - | Đ
| 19 | Hiện tượng rò dầu, văng dầu trong buồng máy phát | Không có rò dầu và văng dầu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | D | Đ
| 20 | Mức dầu bể dầu ổ đỡ/ ổ hướng dưới máy phát | Trong phạm vi cho phép (Cảnh báo thấp: 90cm, cao: 110cm) | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | D | Đ
| 21 | Tình trạng của các bộ hút mù dầu ổ đỡ/ ổ hướng dưới | Đầy đủ, chắc chắn, làm việc êm, không có tiếng kêu khác thường | Quan sát; Thao tác; Lắng nghe; Xử lý | D | Đ
| 22 | Hệ thống phanh tổ máy | Nâng hạ phanh tốt, các má phanh không bị cong vênh, các trụ đỡ không có hư hỏng. Các công tắc tiếp điểm đúng vị trí thực tế má phanh. | Quan sát; Thao tác; Kiểm tra; Xử lý; Sửa chữa. | D | Đ
| 23 | Tình trạng của các bộ hút bụi khí phanh | Đầy đủ, chắc chắn, làm việc êm, không có tiếng kêu khác thường | Quan sát; Thao tác; Lắng nghe; Xử lý. | D | Đ
| 24 | Biển, tên các van, chỉ dẫn | Đầy đủ, không mờ | Quan sát; Thay thế | - | Đ

## BM06
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 06 |  | BM.P4.15.06
HẠNG MỤC: HỆ THỐNG KÍCH TỪ H1
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: TRƯỞNG KÍP
Người đánh giá: Nguyễn Đăng Kiên | Chức danh: Trưởng kíp |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Phạm Bá Hạnh | Chức danh: Trưởng ca |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Bên ngoài, bên trong và chèn kín chống tủ PRO, FCB, SCR1, SCR2, SCR3, BUS, AVR | Không: bụi, màng nhện, kín khít | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi. | - | Đ
| 2 | Bên ngoài máy biến áp kích từ TE1 | Không: bụi, màng nhện | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi. | - | Đ
Thiết bị cơ điện | 3 | MC FCB | Trạng thái tích năng của FCB sẵn sàng; Đầu cốt tiếp xúc tốt, không có biến màu vật liệu | Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 4 | Các đồng hồ đo dòng điện và đo điện áp kích từ phía ngoài tủ FCB | Nguyên vẹn; Số liệu đo phù hợp với trạng thái thực tế làm việc của thiết bị | Quan sát; Đối chiếu; Xử lý. | LV | Đ
| 5 | Đèn hiển thị trạng thái và nút thao tác đóng, cắt MC FCB phía ngoài tủ FCB | Hiển thị đúng trạng thái MC FCB; Thao tác dễ dàng | Quan sát; Kiểm tra; Thao tác; Xử lý. | - | Đ
| 6 | Đèn chiếu sáng trong các tủ dãy tủ của hệ thống kích từ. | Đèn chiếu sáng khi mở cửa tủ, tắt khi đóng cửa tủ | Quan sát; Thao tác; Xử lý. | LV | Đ
| 7 | Tình trạng bên ngoài của bộ cầu Thyristor (Các ngăn chứa Thyristor) | Không có hiện tượng bất thường, không có mùi lạ, các tấm chắn giữa các ngăn không bị nứt hỏng và có vết phóng điện | Quan sát; Khứu giác; Xử lý. | LV | Đ
| 8 | Các quạt làm mát cho mỗi cầu chỉnh lưu phía trong các tủ SCR1, SCR2, SCR3 | Hoạt động theo đúng chu trình tổ máy, làm việc bình thường | Quan sát; Khứu giác; Xử lý. | LV | Đ
| 9 | Đồng hồ đo đầu ra các bộ chỉnh lưu phía ngoài của các tủ SCR1, SCR2, SCR3 | Nguyên vẹn; Số liệu đo phù hợp với trạng thái thực tế làm việc của thiết bị | Quan sát; Đối chiếu; Xử lý. | LV | Đ
| 10 | Đèn giám sát xung (Đèn nguồn On, đèn xung Block, đèn hiển thị xung điều khiển, đèn hiển thị dòng) các thyristor phía ngoài của các tủ SCR1, SCR2, SCR3 | Hiển thị chính xác trạng thái làm việc của các thiết bị trong tủ ở các chế độ làm việc của HTKT | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | - | Đ
| 11 | Các cầu dao QK51 và QK52 phía sau các tủ SCR1, SCR2, SCR3 | Không bị cong vênh, có vết phóng điện. | Quan sát; Xử lý | D | Đ
| 12 | Tình trạng làm việc của các thiết bị phía trong tủ BUS, AVR | Không có tiếng kêu lạ, không có mùi khác thường, thiết bị không bị biến dạng | Quan sát; Lắng nghe; Khứu giác; Xử lý | LV | Đ
| 13 | Màn hình giao diện HMI tủ AVR. | Hiển thị rõ ràng, độ nhạy cảm ứng tốt, không bị mất tín hiệu, đúng với thực tế thiết bị | Kiểm tra; Thao tác; Truy cập; Quan sát; Xử lý | - | Đ
| 14 | Nối đất các các tủ PRO, FCB SCR1,SCR2, SCR3 và AVR | Chắc chắn; Không bị ôxi hóa, phát nhiệt | Quan sát; Kiểm tra; Đo nhiệt độ; Xử lý | LV | Đ
| 15 | Bộ hiển thị nhiệt độ và nhiệt độ làm việc của MBA TE1 | Hiển thị chính xác nhiệt độ thực tế; Nhiệt độ ổn định và nằm trong giới hạn cho phép (Cảnh báo 90°C, cắt máy 130°C) | Quan sát; Kiểm tra; Đo nhiệt độ; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 16 | Tình trạng làm việc MBA TE1 | Không có tiếng kêu, rung bất thường, không có mùi lạ | Quan sát; Lắng nghe; Khứu giác; Xử lý | LV | Đ

## BM07
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 01 |  | BM.P4.15.01
HẠNG MỤC: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: TRƯỞNG KÍP
Người đánh giá: Nguyễn Đăng Kiên | Chức danh: Trưởng kíp |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Phạm Bá Hạnh | Chức danh: Trưởng ca |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Dãy Tủ điện tại PĐKTT và tủ điều khiển LCU3 | Không: Bụi, mạng nhện | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi | - | Đ
| 2 | Bên trong các máy tính tại PĐKTT | Không: Bụi, mạng nhện, thông gió tốt. | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi | - | Đ
| 3 | Bên trong hộc tủ để máy tính tại PĐKTT | Không: bụi, lưới chắn bụi sạch sẽ, thông gió tốt. | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi | D | Đ
Phần thiết bị | 4 | Hệ thống máy tính (DS,OS,GW,SIM) | Làm việc bình thường, không có lỗi phần mềm, âm thanh rõ ràng, màn hình hiển thị rõ nét, không bị nhoè. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý; Thay thế | LV | Đ
| 5 | Hệ thống máy tính TTĐ (Dim, chào giá) | Làm việc bình thường, không có lỗi phần mềm, âm thanh rõ ràng, màn hình hiển thị rõ nét, không bị nhoè. Hệ thống chữ ký số đầy đủ | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý; Thay thế | LV | Đ
| 6 | Hệ thống máy tính SCADA | Làm việc bình thường, không có lỗi phần mềm, màn hình hiển thị rõ nét, không bị nhoè. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý; | LV | Đ
| 7 | Tín hiệu trạng thái, thông số các thiết bị hiển thị tại các máy tính PĐKTT | Đầy đủ, đúng với thực tế của thiết bị. | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 8 | Màn hình thao tác LCU3 | Hiển thị rõ ràng, độ nhạy cảm ứng tốt, không bị mất tín hiệu, đúng với thực tế thiết bị. | Kiểm tra; Thao tác; Truy cập; Quan sát; Xử lý | LV | Đ
| 9 | Các đồng hồ điện tử tại tủ LCU3 | Hiển thị tốt không đứt nét, chính xác. | Quan sát; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ

## BM08
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 08 |  | BM.P4.15.08
HẠNG MỤC: TUA BIN H1
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: TRƯỞNG KÍP
Người đánh giá: Trương Văn Thành | Chức danh: Trưởng kíp |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Thái Văn Tráng | Chức danh: Trưởng ca |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Buồng Tua bin | Không có dầu, nước đọng trên sàn; Không có dầu loang trên các thiết bị; Không có vật thể lạ trong buồng tuabin | Quan sát; Thu gom; Lau chùi | - | Đ
| 2 | Cửa vuông và cửa tròn | Không bị đọng nước trước trước cửa vuông, cửa tròn; | Quan sát; Khơi thông | - | Đ
Thiết bị cơ điện | 3 | Đồng hồ đo lường áp lực nước, dầu | Nguyên vẹn, không nứt vỡ, chỉ thị rõ ràng, chính xác | Quan sát; Thay thế | LV | Đ
| 4 | Tình trạng khi làm việc của Tua bin | Không có tiếng kêu khác thường, không rung ồn quá lớn | Quan sát; Lắng nghe; Xử lý | LV | Đ
| 5 | Các cảm biến đo độ đảo trục OHTB | Không có hư hỏng bên ngoài; | Quan sát; Đo bằng máy; Đối chiếu; Xử lý | - | Đ
| 6 | Chèn trục sửa chữa | Áp lực nước đảm bảo, không có rò nước nắp tuabin | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | D | Đ
| 7 | Chèn trục vận hành | Áp lực nước đảm bảo, mức nước nắp tuabin được kiềm soát. | Quan sát; Xử lý | LV | Đ
| 8 | Secvomotor và vành điều chỉnh | Đều, êm dịu, không rò rỉ dầu, giật cục trong quá trình vận hành | Quan sát; Lắng nghe; Xử lý | LV | Đ
| 9 | Chốt secvomotor | Đóng mở tốt theo chu trình làm việc của tổ máy. Công tắc vị trí báo đúng vị trí thực tế của chốt | Quan sát; Đối chiếu; Xử lý | - | Đ
| 10 | Tình trạng của các cơ cấu trục khuỷu, chốt cắt | Dịch chuyển nhẹ nhàng. Không biến dạng, chốt cắt nguyên vẹn | Quan sát; Xử lý | LV | Đ
| 11 | Tình trạng bộ bảo vệ lồng tốc cơ khí, trục tuabin và chổi than đo dòng dọc trục | Nguyên vẹn | Quan sát; Xử lý | LV | Đ
| 12 | Tình trạng rò rỉ tại các mặt bích nối của hệ thống dầu, nước của tua bin | Chắc chắn, không rò rỉ | Quan sát; Xử lý | LV | Đ
| 13 | Màu sắc, mức dầu OHTB | Màu vàng trong suốt; | Quan sát; Thí nghiệm; Bổ sung; Lọc dầu | - | Đ
| 14 | Nhiệt độ các séc măng OHTB | Trong giới hạn cho phép | Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 15 | Nhiệt độ dầu OHTB | Trong giới hạn cho phép | Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 16 | Biển tên van và các chú dẫn | Đầy đủ, không mờ | Quan sát; Bổ sung; Thay thế | - | Đ
| 17 | Các hàng kẹp đấu nối của tủ trung gian trong giếng tuabin | Đấu nối chắc chắn, không có biến màu do nhiệt, không có mùi khét do cách điện | Quan sát; Khứu giác; Xử lý | - | Đ

## BM09
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 09 |  | BM.P4.15.09
HẠNG MỤC: TUA BIN H2
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: TRƯỞNG KÍP
Người đánh giá: Trương Văn Thành | Chức danh: Trưởng kíp |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Thái Văn Tráng | Chức danh: Trưởng ca |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Buồng Tua bin | Không có dầu, nước đọng trên sàn; Không có dầu loang trên các thiết bị; Không có vật thể lạ trong buồng tuabin | Quan sát; Thu gom; Lau chùi | - | Đ
| 2 | Cửa vuông và cửa tròn | Không bị đọng nước trước trước cửa vuông, cửa tròn; | Quan sát; Khơi thông | - | Đ
Thiết bị cơ điện | 3 | Đồng hồ đo lường áp lực nước, dầu | Nguyên vẹn, không nứt vỡ, chỉ thị rõ ràng, chính xác | Quan sát; Thay thế | LV | Đ
| 4 | Tình trạng khi làm việc của Tua bin | Không có tiếng kêu khác thường, không rung ồn quá lớn | Quan sát; Lắng nghe; Xử lý | LV | Đ
| 5 | Các cảm biến đo độ đảo trục OHTB | Không có hư hỏng bên ngoài; | Quan sát; Đo bằng máy; Đối chiếu; Xử lý | - | Đ
| 6 | Chèn trục sửa chữa | Áp lực nước đảm bảo, không có rò nước nắp tuabin | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | D | Đ
| 7 | Chèn trục vận hành | Áp lực nước đảm bảo, mức nước nắp tuabin được kiềm soát. | Quan sát; Xử lý | LV | Đ
| 8 | Secvomotor và vành điều chỉnh | Đều, êm dịu, không rò rỉ dầu, giật cục trong quá trình vận hành | Quan sát; Lắng nghe; Xử lý | LV | Đ
| 9 | Chốt secvomotor | Đóng mở tốt theo chu trình làm việc của tổ máy. Công tắc vị trí báo đúng vị trí thực tế của chốt | Quan sát; Đối chiếu; Xử lý | - | Đ
| 10 | Tình trạng của các cơ cấu trục khuỷu, chốt cắt | Dịch chuyển nhẹ nhàng. Không biến dạng, chốt cắt nguyên vẹn | Quan sát; Xử lý | LV | Đ
| 11 | Tình trạng bộ bảo vệ lồng tốc cơ khí, trục tuabin và chổi than đo dòng dọc trục | Nguyên vẹn | Quan sát; Xử lý | LV | Đ
| 12 | Tình trạng rò rỉ tại các mặt bích nối của hệ thống dầu, nước của tua bin | Chắc chắn, không rò rỉ | Quan sát; Xử lý | LV | Đ
| 13 | Màu sắc, mức dầu OHTB | Màu vàng trong suốt; | Quan sát; Thí nghiệm; Bổ sung; Lọc dầu | - | Đ
| 14 | Nhiệt độ các séc măng OHTB | Trong giới hạn cho phép | Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 15 | Nhiệt độ dầu OHTB | Trong giới hạn cho phép | Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 16 | Biển tên van và các chú dẫn | Đầy đủ, không mờ | Quan sát; Bổ sung; Thay thế | - | Đ
| 17 | Các hàng kẹp đấu nối của tủ trung gian trong giếng tuabin | Đấu nối chắc chắn, không có biến màu do nhiệt, không có mùi khét do cách điện | Quan sát; Khứu giác; Xử lý | - | Đ

## BM10
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 10 |  | BM.P4.15.10
HẠNG MỤC: HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC H1
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: TRƯỞNG KÍP
Người đánh giá: Trần Xuân Đồng | Chức danh: Trưởng kíp |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Nguyễn Quốc Trung | Chức danh: Trưởng ca |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Tủ điều khiển bơm dầu điều tốc sàn 79 | Không: Bụi, mạng nhện | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi | - | Đ
| 2 | Các động cơ bơm dầu, van, đường ống, bể dầu và bình áp lực | Không dầu loang, bụi bẩn, mạng nhện, vật thể lạ | Quan sát; Lau chùi | - | Đ
Thiết bị | 3 | Màn hình tại tủ điều khiển bơm dầu điều tốc | Nguyên vẹn; Thao tác dễ dàng, nhạy; Hiển thị chính xác, rõ nét | Kiểm tra; Thao tác; Truy cập; Quan sát; Xử lý | LV | Đ
| 4 | Đèn tín hiệu, khóa điều khiển tại tủ điều khiển bơm dầu điều tốc. | Đèn sáng đúng trạng thái làm việc; Các khóa chắc chắn, nguyên vẹn | Quan sát; Thao tác; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 5 | Các thiết bị bên trong tủ điều khiển bơm dầu điều tốc | Chắc chắn, không có hư hỏng bên ngoài; Đầu cốt tiếp xúc tốt, không có biến màu vật liệu | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý | LV | Đ
| 6 | Các bơm dầu điều tốc | Làm việc tự động, bơm lên áp bình thường. | Quan sát; Xử lý | LV | Đ
| 7 | Các thiết bị trên thùng dầu và van đóng hai cấp. | Chắc chắn, không có hư hỏng bên ngoài, không có rò dầu. | Quan sát; Xử lý | LV | Đ
| 8 | Bể dầu điều tốc | Không có rò rỉ dầu | Quan sát; Xử lý | LV | Đ
| 9 | Bình dầu áp lực | Chắc chắn, không có hư hỏng bên ngoài; Không bị rò dầu, khí; Mức dầu, khí bình thường. | Quan sát; Xử lý | LV | Đ
| 10 | Các bộ cảm biến hiển thị mức dầu tại bình và bể điều tốc. | Vạch thước báo liền nhau, không có ngắt quảng; Hiển thị mức dầu phù hợp với thực tế | Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 11 | Đồng hồ áp lực tại bình dầu điều tốc, tại bể dầu. | Chắc chắn, không rò dầu, hiển thị áp lực phù hợp với thực tế bình | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý | LV | Đ
| 12 | Các chi tiết cơ khí của hệ thống điều tốc khi có điều chỉnh đóng/mở cánh hướng nước | Không có hiện tượng giật cục, điều chỉnh mềm mại của chi tiết cơ khí | Kiểm tra; Quan sát; Lắng nghe; Xử lý | LV | Đ
| 13 | Tình trạng dây tiếp đất của bơm và các tủ | Chắc chắn | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý | - | Đ
| 14 | Biển tên, ký hiệu | Đầy đủ, không bong tróc, bị mờ | Kiểm tra; Quan sát; Thay thế | - | Đ
| 15 | Tình trạng các van, mặt bích hệ thống điều tốc | Các bu lông có được bắt chắc chắn không, có bị rò dầu không. | Kiểm tra; Xử lý |  | Đ

## BM11
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 11 |  | BM.P4.15.11
HẠNG MỤC: HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC H2
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: TRƯỞNG KÍP
Người đánh giá: Trần Xuân Đồng | Chức danh: Trưởng kíp |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Nguyễn Quốc Trung | Chức danh: Trưởng ca |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Tủ điều khiển bơm dầu điều tốc sàn 79 | Không: Bụi, mạng nhện | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi | - | Đ
| 2 | Các động cơ bơm dầu, van, đường ống, bể dầu và bình áp lực | Không dầu loang, bụi bẩn, mạng nhện, vật thể lạ | Quan sát; Lau chùi | - | Đ
Thiết bị | 3 | Màn hình tại tủ điều khiển bơm dầu điều tốc | Nguyên vẹn; Thao tác dễ dàng, nhạy; Hiển thị chính xác, rõ nét | Kiểm tra; Thao tác; Truy cập; Quan sát; Xử lý | LV | Đ
| 4 | Đèn tín hiệu, khóa điều khiển tại tủ điều khiển bơm dầu điều tốc. | Đèn sáng đúng trạng thái làm việc; Các khóa chắc chắn, nguyên vẹn | Quan sát; Thao tác; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 5 | Các thiết bị bên trong tủ điều khiển bơm dầu điều tốc | Chắc chắn, không có hư hỏng bên ngoài; Đầu cốt tiếp xúc tốt, không có biến màu vật liệu | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý | LV | Đ
| 6 | Các bơm dầu điều tốc | Làm việc tự động, bơm lên áp bình thường. | Quan sát; Xử lý | LV | Đ
| 7 | Các thiết bị trên thùng dầu và van đóng hai cấp. | Chắc chắn, không có hư hỏng bên ngoài, không có rò dầu. | Quan sát; Xử lý | LV | Đ
| 8 | Bể dầu điều tốc | Không có rò rỉ dầu | Quan sát; Xử lý | LV | Đ
| 9 | Bình dầu áp lực | Chắc chắn, không có hư hỏng bên ngoài; Không bị rò dầu, khí; Mức dầu, khí bình thường. | Quan sát; Xử lý | LV | Đ
| 10 | Các bộ cảm biến hiển thị mức dầu tại bình và bể điều tốc. | Vạch thước báo liền nhau, không có ngắt quảng; Hiển thị mức dầu phù hợp với thực tế | Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 11 | Đồng hồ áp lực tại bình dầu điều tốc, tại bể dầu. | Chắc chắn, không rò dầu, hiển thị áp lực phù hợp với thực tế bình | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý | LV | Đ
| 12 | Các chi tiết cơ khí của hệ thống điều tốc khi có điều chỉnh đóng/mở cánh hướng nước | Không có hiện tượng giật cục, điều chỉnh mềm mại của chi tiết cơ khí | Kiểm tra; Quan sát; Lắng nghe; Xử lý | LV | Đ
| 13 | Tình trạng dây tiếp đất của bơm và các tủ | Chắc chắn | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý | - | Đ
| 14 | Biển tên, ký hiệu | Đầy đủ, không bong tróc, bị mờ | Kiểm tra; Quan sát; Thay thế | - | Đ
| 15 | Tình trạng các van, mặt bích hệ thống điều tốc | Các bu lông có được bắt chắc chắn không, có bị rò dầu không. | Kiểm tra; Xử lý |  | Đ

## BM12
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 12 |  | BM.P4.15.12
HẠNG MỤC: CÁC TỦ ĐK & BV TẠI TRẠM 220KV
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: TRƯỞNG KÍP
Người đánh giá: Nguyễn Trọng Hiệp | Chức danh: Trưởng kíp |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Phan Thế Hùng | Chức danh: Trưởng ca |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
Vệ sinh | 1 | Các tủ trong phòng điều khiển trạm | Không: Mạng nhện, bụi bẩn | Quan sát; Lau chùi | - | Đ
Tủ điều khiển LCU4 | 2 | Màn hình cảm ứng | Chắc chắn, nguyên vẹn, nhanh nhạy, hiện thị rõ nét | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý | LV | Đ
| 3 | Các trạng thái tín hiêu thiết bị; tín hiệu cảnh báo và sự kiện tại màn hình LCU4 | Hiển thị đúng trạng thái thiết bị, các tín hiệu cảnh báo và sự kiện hiển thị chính xác, | Quan sát, Kiểm tra | LV | Đ
| 4 | Đèn chiếu sáng nội bộ tủ | Đầy đủ, sáng khi mở tủ, tắt khi đóng | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 5 | Đèn hiển thị trạng thái và nút thao tác MC | Đèn sáng rõ, chắc chắn; Thao tác dễ dàng | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý | - | Đ
| 6 | Các đồng hồ đo lường | Chắc chắn, nguyên vẹn, hiển thị rõ nét | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý | LV | Đ
| 7 | Tủ điều khiển | Chắc chắn, kín khít; Đầu cốt trong tủ tiếp xúc tốt, không có dấu hiệu phóng điện, bó dây gọn gàng | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý | - | Đ
| 8 | Nguồn cấp (Nguồn lực và điều khiển) | Đảm bảo, đầy đủ | Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 9 | Bộ hòa tự động MC | Nguyên vẹn, chắc chắn, thao tác và theo dõi dễ dàng | Quan sát; Thao tác; Kiểm tra | - | Đ
| 10 | Tiếp địa tủ điều khiển | Nguyên vẹn chắc chắn, tiếp xúc tốt, không bị oxi hóa | Quan sát; Kiểm tra; Đo nhiệt độ; Xử lý | - | Đ
Tủ bảo vệ | 11 | Màn hình cảm ứng | Nguyên vẹn, chắc chắn, nhanh nhạy, hiện thị rõ nét | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý | LV | Đ
| 12 | Các đèn chỉ thị; tín hiệu cảnh báo và sự kiện tại màn hình bảo vệ | Các đèn và các tín hiệu cảnh báo và sự kiện hiển thị chính xác, | Quan sát, Kiểm tra | LV | Đ
| 13 | Đèn chiếu sáng nội bộ các tủ | Đầy đủ, sáng khi mở tủ, tắt khi đóng | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 14 | Các khóa điều khiển, đèn tín hiệu | Nguyên vẹn, chắc chắn, đèn tín hiệu sáng rõ | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý. | LV | Đ
| 15 | Các đầu cốt, dây dẫn | Nguyên vẹn, chắc chắn, tiếp xúc tốt, không có dấu hiệu phóng điện, bó dây gọn gàng | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý | LV | Đ
| 16 | Con nối bảo vệ | Nguyên vẹn, chắc chắn, không có hiện tượng phát nhiệt | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý | - | Đ
| 17 | Các khóa BLOCKED | Nguyên vẹn, chắc chắn | Kiểm tra; Quan sát | LV | Đ
| 18 | Nguồn cấp (Nguồn lực và điều khiển) | Đảm bảo, đầy đủ | Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 19 | Tiếp địa tủ điều khiển | Nguyên vẹn chắc chắn, tiếp xúc tốt, không bị oxi hóa | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ

## BM13
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 13 |  | BM.P4.15.13
HẠNG MỤC: HỆ THÔNG ĐIỀU HÒA TRẠM 220KV
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Đào Duy Tùng | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Nguyễn Trọng Hiệp | Chức danh: Trưởng kíp |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Giàn nóng/lạnh | Không: Bụi, mạng nhện | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
Phần thiết bị | 2 | Giàn lạnh (quạt gió, cửa chia gió) | Chắc chắn, gió ra phải mát đều, quạt gió làm việc êm; Không bị rò nước ra ngoài; Nhiệt độ phòng phù hợp với nhiệt độ cài đặt trên điều hoà | Quan sát; Lắng nghe; Cảm nhận; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 3 | Giàn nóng (lốc máy nén, quạt gió, giàn ống, tỏa nhiệt) | Chắc chắn, nguyên vẹn, lốc máy nén, quạt gió làm việc êm, dịu; Không có rò rỉ dầu, môi chất | Quan sát; Lắng nghe; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 4 | Các đèn tín hiệu tại các điều hòa | Hiển thị chính xác, không có tín hiệu cảnh báo | Quan sát; Kiểm tra | LV | Đ
| 5 | Ống đồng kết nối giàn lạnh và giàn nóng | Bọc bảo ôn tốt, không rò môi chất, bị đọng nước | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 6 | Điều khiển điều hoà | Pin còn điện, điều khiển dễ dàng | Kiểm tra; Xử lý; Thay thế | LV | Đ
| 7 | Áptomat cấp nguồn cho điều hòa | Chắc chắn, nguyên vẹn, đầu cốt tiếp xúc tốt, không có hiện tượng phóng điện | Kiểm tra; Xử lý; Thay thế | - | Đ

## BM14
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 14 |  | BM.P4.15.14
HẠNG MỤC: DÃY TỦ ĐIỀU KHIỂN + RLVB H1
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: Trưởng kíp
Người đánh giá: Nguyễn Thành Luân | Chức danh: Trưởng kíp |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Nguyễn Tiến Giáp | Chức danh: Trưởng ca |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Các tủ ĐK - RLBV& Đo lường và tủ tự dùng AC, DC tổ máy sàn Ñ87 | Không: Mạng nhện, bụi bẩn. | Quan sát; Lau chùi; Xử lý | - | Đ
Tủ thiết bị | 2 | Tình trạng tủ | Chắc chắn, nguyên vẹn; | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 3 | Tiếp địa tủ | Chắc chắn, tiếp xúc tốt | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
Tủ điều khiển LCU1-CAO1 | 4 | Các module DI, AI và AO điều khiển | Chắc chắn, làm việc đúng chế độ (Đèn Fault tắt, Run sáng, Warning tắt) | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 5 | Trạng thái các bộ điều khiển AC-800M | Chắc chắn, làm việc đúng chế độ: Đèn (F) Fault tắt, (R) Run sáng, (B) Battery sáng, PRIM sáng làm việc, tắt dự phòng, DUAL Sáng | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 6 | Bộ biến đổi nguồn AC – DC (PW1 – 4) | Chắc chắn, làm việc đúng chế độ: Đèn Output Ok sáng | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 7 | Hàng kẹp, điểm đấu nối, dây dẫn, cáp mạch điều khiển, rơle trung gian | Gọn gàng, chắc chắn; Không có biến màu vật liệu, dấu hiệu phóng điện | Quan sát; Kiểm tra; Đo nhiệt độ; Xử lý | LV | Đ
| 8 | Các áptomat | Chắc chắn, đầu cốt tiếp xúc tốt; Không có biến màu vật liệu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 9 | Màn hình thao tác LCU1 | Hiển thị rõ ràng, độ nhạy cảm ứng tốt, không bị mất tín hiệu, đúng với thực tế thiết bị | Kiểm tra; Thao tác; Truy cập; Quan sát; Xử lý | LV | Đ
Tủ hòa đồng bộ CAO2 | 10 | Các đồng hồ đo lường | Chắc chắn, nguyên vẹn, hiển thị rõ nét; Giá trị đo phù hợp với trạng thái làm việc thực tế của thiết bị | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 11 | Bộ hòa tổ máy | Hiển thị tốt, làm việc bình thường; Đèn Read sáng | Quan sát, Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 12 | Các khóa chế độ tổ máy | Chắc chắn, nguyên vẹn, thao tác nhẹ nhàng | Quan sát; Thao tác; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
| 13 | Các nút ấn kiêm đèn hiện thị điều chỉnh: Kích từ, Điều tốc, No Voll, No Load, Stop... | Nguyên vẹn, hiển thị tốt (Ấn Test Light kiểm tra) | Quan sát; Đối chiếu; Xử lý | - | Đ
| 14 | Các con nối | Đúng vị trí, đầy đủ, nguyên vẹn | Quan sát; Xử lý | LV | Đ
| 15 | Các module AI, DI, DO | Chắc chắn, làm việc đúng chế độ (Đèn Fault tắt, Run sáng, Wrong tắt) | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 16 | Hàng kẹp, điểm đấu nối, dây dẫn, cáp mạch điều khiển , rơle trung gian | Chắc chắn, gọn gàng; Không có biến màu vật liệu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
Tủ TB chung LCU1 – CAO3 | 17 | Các module AI, DI, DO | Chắc chắn, làm việc đúng chế độ (Đèn Fault tắt, Run sáng, Wrong tắt) | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 18 | Hàng kẹp, điểm đấu nối, dây dẫn, cáp mạch điều khiển , rơle trung gian | Chắc chắn, gọn gàng; Không có biến màu vật liệu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
Tủ RLBV Hệ thống A | 19 | Rơle REG 216 | Các đèn hiển thị đúng trạng thái đang làm việc, không bị phát nóng bất thường | Quan sát; Kiểm tra ; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 20 | Bộ phát xung REX 010 | Chắc chắn, các đèn hiển thị đúng trạng thái đang làm việc | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 21 | Hàng kẹp, điểm đấu nối, dây dẫn, cáp mạch điều khiển , rơle trung gian | Chắc chắn, gọn gàng; Không có biến màu vật liệu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 22 | Khóa Lock out relay (K86A 1-2) | Đúng chế độ theo quy định | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
| 23 | Các áptomat | Chắc chắn, đầu cốt tiếp xúc tốt, không có biến màu vật liệu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
Tủ RLBV Hệ thống B | 24 | Rơle REG 216 | Các đèn hiển thị đúng trạng thái đang làm việc, không bị phát nóng bất thường | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 25 | Rơle RED 670 | Các đèn hiển thị đúng trạng thái đang làm việc, không bị phát nóng bất thường; Các nút ấn kiểm tra thông tin nhẹ nhàng, chính xác | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 26 | Khóa Lock out relay (K86A 1-2) | Đúng chế độ theo quy định | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 27 | Hàng kẹp, điểm đấu nối, dây dẫn, cáp mạch điều khiển , rơle trung gian | Chắc chắn, gọn gàng; Không có biến màu vật liệu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
Tủ điều tốc | 28 | Các nút ấn kiêm đèn hiện thị | Nguyên vẹn, hiển thị đúng với trạng thái đang làm việc của thiết bị | Quan sát; Thao tác; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 29 | Màn hình điều khiển | Nguyên vẹn, nhanh nhạy; Hiển thị chính xác, rõ nét | Quan sát; Thao tác; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 31 | Các Module; Hàng kẹp, điểm đấu nối, dây dẫn, cáp mạch điều khiển , rơle trung gian | Chắc chắn, gọn gàng; Không có biến màu vật liệu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
Tủ điều khiển thiết bị phụ | 32 | Đèn báo nguồn | Nguyên vẹn, hiển thị đúng với trạng thái đang làm việc của thiết bị | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 33 | Đèn báo chế độ của thiết bị | Nguyên vẹn, hiển thị đúng với trạng thái đang làm việc của thiết bị | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 34 | Khóa điều khiển chế độ của thiết bị | Nguyên vẹn, chắc chắn, đúng theo chế độ quy định | Quan sát; Thao tác; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
| 35 | Đồng hồ đo điện áp | Chắc chắn, nguyên vẹn, hiển thị rõ nét; Giá trị đo phù hợp với trạng thái làm việc thực tế của thiết bị (Kiểm tra đối chiếu với đồng hồ vạn năng) | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 36 | Các áptomat | Chắc chắn, đầu cốt tiếp xúc tốt; Không có biến màu vật liệu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 37 | Hàng kẹp, điểm đấu nối, dây dẫn, cáp mạch điều khiển , rơle trung gian | Chắc chắn, gọn gàng; Không có biến màu vật liệu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
Tủ giám sát nhiệt độ và độ rung đảo | 38 | Các đồng hồ nhiệt độ sécmang các ổ | Chắc chắn, nguyên vẹn, hiển thị rõ nét; Giá trị đo phù hợp với trạng thái làm việc thực tế của thiết bị; Ngưỡng cài đặt Alarm chính xác | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 39 | Màn hình hiển thị độ rung, đảo | Nguyên vẹn, nhanh nhạy; Hiển thị chính xác, rõ nét; Giá trị đo phù hợp với trạng thái làm việc thực tế của thiết bị | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 40 | Hàng kẹp, điểm đấu nối, dây dẫn, cáp mạch điều khiển , rơle trung gian | Chắc chắn, gọn gàng; Không có biến màu vật liệu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
Tủ phanh | 41 | Các đồng hồ đo hiển thị số | Chắc chắn, nguyên vẹn, hiển thị rõ nét; Giá trị đo phù hợp với trạng thái làm việc thực tế của thiết bị | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 42 | Tình trạng các đồng hồ đo áp lực khí: nguồn, nâng phanh, hạ phanh, chèn trục, | Chắc chắn, nguyên vẹn, hiển thị rõ nét; Giá trị đo phù hợp với trạng thái làm việc thực tế của thiết bị | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 43 | Các đường ống, khớp nối dẫn khí, van điện từ điều khiển | Chắc chắn, nguyên vẹn, không móp méo, không rò rỉ, | Quan sát; Lắng nghe; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
Tủ tự dùng DC | 44 | Đèn chỉ thị nguồn cấp đến phụ tải | Nguyên vẹn, hiển thị đúng với trạng thái của aptomat | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 45 | Các áptomat | Chắc chắn, đầu cốt tiếp xúc tốt, không có biến màu vật liệu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 46 | Hàng kẹp, điểm đấu nối, dây dẫn, cáp mạch điều khiển , rơle trung gian | Chắc chắn, gọn gàng; Không có biến màu vật liệu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
Tủ tự dùng AC | 47 | Các áptomat | Chắc chắn, đầu cốt tiếp xúc tốt, không có biến màu vật liệu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
| 48 | Khóa chế độ, đèn hiển thị | Nguyên vẹn, chắc chắn, đúng theo chế độ quy định, hiển thị đúng với trạng thái đang làm việc của thiết bị | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 49 | Các đồng hồ đo dòng điện tại nguồn đầu vào | Chắc chắn, nguyên vẹn, hiển thị rõ nét; Giá trị đo phù hợp với trạng thái làm việc thực tế của thiết bị | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 50 | Hàng kẹp, điểm đấu nối, dây dẫn, cáp mạch điều khiển , rơle trung gian | Chắc chắn, gọn gàng; Không có biến màu vật liệu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ

## BM15
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 15 |  | BM.P4.15.15
HẠNG MỤC: DÃY TỦ ĐIỀU KHIỂN + RLVB H2
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: Trưởng kíp
Người đánh giá: Nguyễn Thành Luân | Chức danh: Trưởng kíp |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Nguyễn Tiến Giáp | Chức danh: Trưởng ca |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Các tủ ĐK - RLBV& Đo lường và tủ tự dùng AC, DC tổ máy sàn Ñ87 | Không: Mạng nhện, bụi bẩn. | Quan sát; Lau chùi; Xử lý | - | Đ
Tủ thiết bị | 2 | Tình trạng tủ | Chắc chắn, nguyên vẹn; | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 3 | Tiếp địa tủ | Chắc chắn, tiếp xúc tốt | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
Tủ điều khiển LCU1-CAO1 | 4 | Các module DI, AI và AO điều khiển | Chắc chắn, làm việc đúng chế độ (Đèn Fault tắt, Run sáng, Warning tắt) | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 5 | Trạng thái các bộ điều khiển AC-800M | Chắc chắn, làm việc đúng chế độ: Đèn (F) Fault tắt, (R) Run sáng, (B) Battery sáng, PRIM sáng làm việc, tắt dự phòng, DUAL Sáng | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 6 | Bộ biến đổi nguồn AC – DC (PW1 – 4) | Chắc chắn, làm việc đúng chế độ: Đèn Output Ok sáng | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 7 | Hàng kẹp, điểm đấu nối, dây dẫn, cáp mạch điều khiển, rơle trung gian | Gọn gàng, chắc chắn; Không có biến màu vật liệu, dấu hiệu phóng điện | Quan sát; Kiểm tra; Đo nhiệt độ; Xử lý | LV | Đ
| 8 | Các áptomat | Chắc chắn, đầu cốt tiếp xúc tốt; Không có biến màu vật liệu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 9 | Màn hình thao tác LCU1 | Hiển thị rõ ràng, độ nhạy cảm ứng tốt, không bị mất tín hiệu, đúng với thực tế thiết bị | Kiểm tra; Thao tác; Truy cập; Quan sát; Xử lý | LV | Đ
Tủ hòa đồng bộ CAO2 | 10 | Các đồng hồ đo lường | Chắc chắn, nguyên vẹn, hiển thị rõ nét; Giá trị đo phù hợp với trạng thái làm việc thực tế của thiết bị | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 11 | Bộ hòa tổ máy | Hiển thị tốt, làm việc bình thường; Đèn Read sáng | Quan sát, Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 12 | Các khóa chế độ tổ máy | Chắc chắn, nguyên vẹn, thao tác nhẹ nhàng | Quan sát; Thao tác; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
| 13 | Các nút ấn kiêm đèn hiện thị điều chỉnh: Kích từ, Điều tốc, No Voll, No Load, Stop... | Nguyên vẹn, hiển thị tốt (Ấn Test Light kiểm tra) | Quan sát; Đối chiếu; Xử lý | - | Đ
| 14 | Các con nối | Đúng vị trí, đầy đủ, nguyên vẹn | Quan sát; Xử lý | LV | Đ
| 15 | Các module AI, DI, DO | Chắc chắn, làm việc đúng chế độ (Đèn Fault tắt, Run sáng, Wrong tắt) | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 16 | Hàng kẹp, điểm đấu nối, dây dẫn, cáp mạch điều khiển , rơle trung gian | Chắc chắn, gọn gàng; Không có biến màu vật liệu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
Tủ TB chung LCU1 – CAO3 | 17 | Các module AI, DI, DO | Chắc chắn, làm việc đúng chế độ (Đèn Fault tắt, Run sáng, Wrong tắt) | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 18 | Hàng kẹp, điểm đấu nối, dây dẫn, cáp mạch điều khiển , rơle trung gian | Chắc chắn, gọn gàng; Không có biến màu vật liệu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
Tủ RLBV Hệ thống A | 19 | Rơle REG 216 | Các đèn hiển thị đúng trạng thái đang làm việc, không bị phát nóng bất thường | Quan sát; Kiểm tra ; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 20 | Bộ phát xung REX 010 | Chắc chắn, các đèn hiển thị đúng trạng thái đang làm việc | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 21 | Hàng kẹp, điểm đấu nối, dây dẫn, cáp mạch điều khiển , rơle trung gian | Chắc chắn, gọn gàng; Không có biến màu vật liệu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 22 | Khóa Lock out relay (K86A 1-2) | Đúng chế độ theo quy định | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
| 23 | Các áptomat | Chắc chắn, đầu cốt tiếp xúc tốt, không có biến màu vật liệu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
Tủ RLBV Hệ thống B | 24 | Rơle REG 216 | Các đèn hiển thị đúng trạng thái đang làm việc, không bị phát nóng bất thường | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 25 | Rơle RED 670 | Các đèn hiển thị đúng trạng thái đang làm việc, không bị phát nóng bất thường; Các nút ấn kiểm tra thông tin nhẹ nhàng, chính xác | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 26 | Khóa Lock out relay (K86A 1-2) | Đúng chế độ theo quy định | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 27 | Hàng kẹp, điểm đấu nối, dây dẫn, cáp mạch điều khiển , rơle trung gian | Chắc chắn, gọn gàng; Không có biến màu vật liệu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
Tủ điều tốc | 28 | Các nút ấn kiêm đèn hiện thị | Nguyên vẹn, hiển thị đúng với trạng thái đang làm việc của thiết bị | Quan sát; Thao tác; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 29 | Màn hình điều khiển | Nguyên vẹn, nhanh nhạy; Hiển thị chính xác, rõ nét | Quan sát; Thao tác; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 31 | Các Module; Hàng kẹp, điểm đấu nối, dây dẫn, cáp mạch điều khiển , rơle trung gian | Chắc chắn, gọn gàng; Không có biến màu vật liệu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
Tủ điều khiển thiết bị phụ | 32 | Đèn báo nguồn | Nguyên vẹn, hiển thị đúng với trạng thái đang làm việc của thiết bị | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 33 | Đèn báo chế độ của thiết bị | Nguyên vẹn, hiển thị đúng với trạng thái đang làm việc của thiết bị | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 34 | Khóa điều khiển chế độ của thiết bị | Nguyên vẹn, chắc chắn, đúng theo chế độ quy định | Quan sát; Thao tác; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
| 35 | Đồng hồ đo điện áp | Chắc chắn, nguyên vẹn, hiển thị rõ nét; Giá trị đo phù hợp với trạng thái làm việc thực tế của thiết bị (Kiểm tra đối chiếu với đồng hồ vạn năng) | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 36 | Các áptomat | Chắc chắn, đầu cốt tiếp xúc tốt; Không có biến màu vật liệu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 37 | Hàng kẹp, điểm đấu nối, dây dẫn, cáp mạch điều khiển , rơle trung gian | Chắc chắn, gọn gàng; Không có biến màu vật liệu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
Tủ giám sát nhiệt độ và độ rung đảo | 38 | Các đồng hồ nhiệt độ sécmang các ổ | Chắc chắn, nguyên vẹn, hiển thị rõ nét; Giá trị đo phù hợp với trạng thái làm việc thực tế của thiết bị; Ngưỡng cài đặt Alarm chính xác | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 39 | Màn hình hiển thị độ rung, đảo | Nguyên vẹn, nhanh nhạy; Hiển thị chính xác, rõ nét; Giá trị đo phù hợp với trạng thái làm việc thực tế của thiết bị | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 40 | Hàng kẹp, điểm đấu nối, dây dẫn, cáp mạch điều khiển , rơle trung gian | Chắc chắn, gọn gàng; Không có biến màu vật liệu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
Tủ phanh | 41 | Các đồng hồ đo hiển thị số | Chắc chắn, nguyên vẹn, hiển thị rõ nét; Giá trị đo phù hợp với trạng thái làm việc thực tế của thiết bị | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 42 | Tình trạng các đồng hồ đo áp lực khí: nguồn, nâng phanh, hạ phanh, chèn trục, | Chắc chắn, nguyên vẹn, hiển thị rõ nét; Giá trị đo phù hợp với trạng thái làm việc thực tế của thiết bị | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 43 | Các đường ống, khớp nối dẫn khí, van điện từ điều khiển | Chắc chắn, nguyên vẹn, không móp méo, không rò rỉ, | Quan sát; Lắng nghe; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
Tủ tự dùng DC | 44 | Đèn chỉ thị nguồn cấp đến phụ tải | Nguyên vẹn, hiển thị đúng với trạng thái của aptomat | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 45 | Các áptomat | Chắc chắn, đầu cốt tiếp xúc tốt, không có biến màu vật liệu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 46 | Hàng kẹp, điểm đấu nối, dây dẫn, cáp mạch điều khiển , rơle trung gian | Chắc chắn, gọn gàng; Không có biến màu vật liệu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
Tủ tự dùng AC | 47 | Các áptomat | Chắc chắn, đầu cốt tiếp xúc tốt, không có biến màu vật liệu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
| 48 | Khóa chế độ, đèn hiển thị | Nguyên vẹn, chắc chắn, đúng theo chế độ quy định, hiển thị đúng với trạng thái đang làm việc của thiết bị | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 49 | Các đồng hồ đo dòng điện tại nguồn đầu vào | Chắc chắn, nguyên vẹn, hiển thị rõ nét; Giá trị đo phù hợp với trạng thái làm việc thực tế của thiết bị | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 50 | Hàng kẹp, điểm đấu nối, dây dẫn, cáp mạch điều khiển , rơle trung gian | Chắc chắn, gọn gàng; Không có biến màu vật liệu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ

## BM16
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 16 |  | BM.P4.15.16
HẠNG MỤC: THIẾT BỊ CẤP 15,75KV MÁY PHÁT H1
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Lê Đình Long | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Trần Xuân Đức | Chức danh: Trưởng kíp |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Phía ngoài MBA TD91 | Không: Bụi bẩn, mạng nhện | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi | - | Đ
| 2 | Phía trong MBA TD91 | Không: Bụi bẩn, mạng nhện | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi | D | Đ
| 3 | Phía ngoài tủ MC 941, DCL 941-3, DTD 941-35 | Không: Bụi bẩn, mạng nhện | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi | - | Đ
| 4 | Phía trong tủ MC 941, DCL 941-3, DTD 941-35 | Không: Bụi bẩn, mạng nhện | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi | D | Đ
| 5 | Phía ngoài các thanh dẫn dòng 15,75 kV tại phòng TD91 | Không: Bụi bẩn, mạng nhện | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi | - | Đ
| 6 | Phía ngoài tủ MC 901 (Tủ truyền động, điều khiển, tủ 901-3, 901-05, 901-38) | Không: Bụi bẩn, mạng nhện | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi | - | Đ
| 7 | Phía ngoài tủ TUH10 | Không: Bụi bẩn, mạng nhện | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi | - | Đ
| 8 | Phía trong tủ TUH10 | Không: Bụi bẩn, mạng nhện | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi | - | Đ
Hợp bộ MC 901 và thanh dẫn liên quan | 9 | Tình trạng tổng thể bên ngoài hợp bộ MC 901 | Chắc chắn, nguyên vẹn; Không có tiếng kêu lạ (phóng điện); Không có tiếng rò khí; Các biển tên đánh số đầy đủ, rõ ràng | Quan sát; Kiểm tra; Lắng nghe; Xử lý | LV | Đ
| 10 | Mặt ngoài tủ điều khiển hợp bộ MC | Chỉ thị trạng thái thiết bị phù hợp với thực tế (so sánh); Đèn sáng đúng chế độ; Các nút ấn, khoá thao tác dễ dàng; Các khoá chế độ đầy đủ và đúng vị trí | Quan sát; Kiểm tra; Thao tác; Xử lý | LV | Đ
| 11 | Bên trong tủ điều khiển hợp bộ MC | Tủ kín khít; Các áptomat. Rơle trung gian, hàng kẹp và các thiết bị khác chắc chắn, không có biến màu vật liệu, không có mùi khét | Quan sát; Kiểm tra; Khứu giác; Xử lý | LV | Đ
| 12 | Tình trạng tủ truyền động, chỉ thị trạng thái của MC 901, DCL 901-3, DTĐ 901-05 và 901-38 | Chỉ thị trạng thái thiết bị phù hợp với thực tế (so sánh), trạng thái đóng (cắt) hết hành trình; Các khoá chế độ đầy đủ và đúng vị trí: Cần thao tác để đúng vị trí | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 13 | Áp lực Khí SF6 | Định mức: 0,75MPa | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu | LV | Đ
| 14 | Tình trạng phía ngoài thanh dẫn dòng 15,75 kV phòng MC 901 | Không bị biến dạng, lắp ghép chắc chắn; Không có tiếng kêu lạ (phóng điện); Không có hiện tượng phát nhiệt | Quan sát; Tai nghe; Đo nhiệt độ; Xử lý | LV | Đ
| 15 | Tiếp địa vỏ các thiết bị trong phòng MC 901 | Chắc chắn, tiếp xúc tốt; Không bị biến màu vật liệu và phát nhiệt | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
MC 941 DCL 941-3 DTĐ 941-35 và thanh dẫn liên quan | 16 | Tình trạng tổng thể bên ngoài hợp bộ MC 941 | Chắc chắn, nguyên vẹn; Không có tiếng kêu lạ (phóng điện); Các biển tên đánh số đầy đủ, rõ ràng | Quan sát; Kiểm tra; Lắng nghe; Xử lý |  | Đ
| 17 | DCL 941-3 | Các má tiếp xúc tốt, thẳng hàng; Không có hiện tượng phóng điện, phát nhiệt | Quan sát; Đo nhiệt độ; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
| 18 | DCL 941-35 | Các má tiếp xúc tốt, thẳng hàng | Thao tác; Quan sát; Xử lý | - | Đ
| 19 | Tình trạng tủ điều khiển, tủ truyền động, chỉ thị trạng thái của hợp bộ MC 941 | Chỉ thị trạng thái thiết bị phù hợp với thực tế (so sánh); Đèn sáng đúng chế độ; Các nút ấn, khoá thao tác dễ dàng | Quan sát; Kiểm tra ; Sửa chữa; Thay thế | LV | Đ
| 20 | Bên trong tủ điều khiển hợp bộ MC 941 | Các áptomat. Rơle trung gian, hàng kẹp và các thiết bị khác chắc chắn; Cầu chì 3 pha bình thường; Không có biến màu vật liệu, không có mùi khét | Quan sát; Kiểm tra; Khứu giác; Xử lý | LV | Đ
| 21 | Tình trạng phía ngoài thanh dẫn dòng 15,75 kV phòng MC 941 | Không bị biến dạng, lắp ghép chắc chắn; Không có tiếng kêu lạ (phóng điện); Không có hiện tượng phát nhiệt | Quan sát; Tai nghe; Đo nhiệt độ; Xử lý | LV | Đ
| 22 | Tiếp địa vỏ các thiết bị trong phòng TD91 | Chắc chắn, tiếp xúc tốt; Không bị biến màu vật liệu và phát nhiệt | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
TUH10 | 23 | Tình trạng tổng thể bên ngoài tủ TUH10 | Chắc chắn, nguyên vẹn; Không có tiếng kêu lạ (phóng điện); Các biển tên đánh số đầy đủ, rõ ràng | Quan sát; Kiểm tra; Lắng nghe; Xử lý | LV | Đ
| 24 | DCL trung tính TUH10 | Má tiếp xúc tốt, thẳng hàng; Không có hiện tượng phóng điện, phát nhiệt | Thao tác; Quan sát; Đo nhiệt độ; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 25 | Bên trong tủ TUH10 | Không có mùi lạ; Không có hiện tượng phóng điện, phát nhiệt | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ

## BM17
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 17 |  | BM.P4.15.17
HẠNG MỤC: THIẾT BỊ CẤP 15,75KV MÁY PHÁT H2
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Lê Đình Long | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Trần Xuân Đức | Chức danh: Trưởng kíp |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Phía ngoài MBA TD92 | Không: Bụi bẩn, mạng nhện | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi | - | Đ
| 2 | Phía trong MBA TD92 | Không: Bụi bẩn, mạng nhện | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi | D | Đ
| 3 | Phía ngoài tủ MC 942, DCL 942-3, DTD 942-35 | Không: Bụi bẩn, mạng nhện | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi | - | Đ
| 4 | Phía trong tủ MC 942, DCL 942-3, DTD 942-35 | Không: Bụi bẩn, mạng nhện | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi | D | Đ
| 5 | Phía ngoài các thanh dẫn dòng 15,75 kV tại phòng TD92 | Không: Bụi bẩn, mạng nhện | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi | - | Đ
| 6 | Phía ngoài tủ MC 902 (Tủ truyền động, điều khiển, tủ 902-3, 902-05, 902-38) | Không: Bụi bẩn, mạng nhện | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi | - | Đ
| 7 | Phía ngoài tủ TUH20 | Không: Bụi bẩn, mạng nhện | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi | - | Đ
| 8 | Phía trong tủ TUH20 | Không: Bụi bẩn, mạng nhện | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi | - | Đ
Hợp bộ MC 902 và thanh dẫn liên quan | 9 | Tình trạng tổng thể bên ngoài hợp bộ MC 902 | Chắc chắn, nguyên vẹn; Không có tiếng kêu lạ (phóng điện); Không có tiếng rò khí; Các biển tên đánh số đầy đủ, rõ ràng | Quan sát; Kiểm tra; Lắng nghe; Xử lý | LV | Đ
| 10 | Mặt ngoài tủ điều khiển hợp bộ MC | Chỉ thị trạng thái thiết bị phù hợp với thực tế (so sánh); Đèn sáng đúng chế độ; Các nút ấn, khoá thao tác dễ dàng; Các khoá chế độ đầy đủ và đúng vị trí | Quan sát; Kiểm tra; Thao tác; Xử lý | LV | Đ
| 11 | Bên trong tủ điều khiển hợp bộ MC | Tủ kín khít; Các áptomat. Rơle trung gian, hàng kẹp và các thiết bị khác chắc chắn, không có biến màu vật liệu, không có mùi khét | Quan sát; Kiểm tra; Khứu giác; Xử lý | LV | Đ
| 12 | Tình trạng tủ truyền động, chỉ thị trạng thái của MC 901, DCL 902-3, DTĐ 902-05 và 902-38 | Chỉ thị trạng thái thiết bị phù hợp với thực tế (so sánh), trạng thái đóng (cắt) hết hành trình; Các khoá chế độ đầy đủ và đúng vị trí: Cần thao tác để đúng vị trí | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 13 | Áp lực Khí SF6 | Định mức: 0,75MPa | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu | LV | Đ
| 14 | Tình trạng phía ngoài thanh dẫn dòng 15,75 kV phòng MC 902 | Không bị biến dạng, lắp ghép chắc chắn; Không có tiếng kêu lạ (phóng điện); Không có hiện tượng phát nhiệt | Quan sát; Tai nghe; Đo nhiệt độ; Xử lý | LV | Đ
| 15 | Tiếp địa vỏ các thiết bị trong phòng MC 902 | Chắc chắn, tiếp xúc tốt; Không bị biến màu vật liệu và phát nhiệt | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
MC 942 DCL 942-3 DTĐ 942-35 và thanh dẫn liên quan | 16 | Tình trạng tổng thể bên ngoài hợp bộ MC 942 | Chắc chắn, nguyên vẹn; Không có tiếng kêu lạ (phóng điện); Các biển tên đánh số đầy đủ, rõ ràng | Quan sát; Kiểm tra; Lắng nghe; Xử lý |  | Đ
| 17 | DCL 942-3 | Các má tiếp xúc tốt, thẳng hàng; Không có hiện tượng phóng điện, phát nhiệt | Quan sát; Đo nhiệt độ; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
| 18 | DCL 942-35 | Các má tiếp xúc tốt, thẳng hàng | Thao tác; Quan sát; Xử lý | - | Đ
| 19 | Tình trạng tủ điều khiển, tủ truyền động, chỉ thị trạng thái của hợp bộ MC 942 | Chỉ thị trạng thái thiết bị phù hợp với thực tế (so sánh); Đèn sáng đúng chế độ; Các nút ấn, khoá thao tác dễ dàng | Quan sát; Kiểm tra ; Sửa chữa; Thay thế | LV | Đ
| 20 | Bên trong tủ điều khiển hợp bộ MC 942 | Các áptomat. Rơle trung gian, hàng kẹp và các thiết bị khác chắc chắn; Cầu chì 3 pha bình thường; Không có biến màu vật liệu, không có mùi khét | Quan sát; Kiểm tra; Khứu giác; Xử lý | LV | Đ
| 21 | Tình trạng phía ngoài thanh dẫn dòng 15,75 kV phòng MC 942 | Không bị biến dạng, lắp ghép chắc chắn; Không có tiếng kêu lạ (phóng điện); Không có hiện tượng phát nhiệt | Quan sát; Tai nghe; Đo nhiệt độ; Xử lý | LV | Đ
| 22 | Tiếp địa vỏ các thiết bị trong phòng TD92 | Chắc chắn, tiếp xúc tốt; Không bị biến màu vật liệu và phát nhiệt | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
TUH20 | 23 | Tình trạng tổng thể bên ngoài tủ TUH20 | Chắc chắn, nguyên vẹn; Không có tiếng kêu lạ (phóng điện); Các biển tên đánh số đầy đủ, rõ ràng | Quan sát; Kiểm tra; Lắng nghe; Xử lý | LV | Đ
| 24 | DCL trung tính TUH20 | Má tiếp xúc tốt, thẳng hàng; Không có hiện tượng phóng điện, phát nhiệt | Thao tác; Quan sát; Đo nhiệt độ; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 25 | Bên trong tủ TUH20 | Không có mùi lạ; Không có hiện tượng phóng điện, phát nhiệt | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ

## BM18_a
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 18a |  | BM.P4.15.18a
HẠNG MỤC: MÁY BIẾN ÁP CHÍNH T1– PHA: A
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Trần Thế Anh | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Nguyễn Đăng Kiên | Chức danh: Trưởng kíp |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Máy biến áp | Không: Bụi, mạng nhện | Quan sát ; Lau chùi | - | Đ
| 2 | Ngăn chứa MBA | Sạch sẽ, không có các vận lạ xung quanh | Quan sát; Quét dọn | - | Đ
| 3 | Hệ thống phun nước chữa cháy MBA | Không: Bụi, mạng nhện | Quan sát ; Lau chùi | - | Đ
| 4 | Phía trong tủ tự dùng, tủ điều khiển MBA | Không: Bụi bẩn, mạng nhện. | Quan sát ; Lau chùi; Hút bụi | - | Đ
| 5 | Bề mặt sứ cao áp | Không bị bẩn | Quan sát ; Lau chùi | - | Đ
| 6 | Bề mặt sứ CS | Không bị bẩn | Quan sát ; Lau chùi | - | Đ
Phần thiết bị | 7 | Tình trạng phía ngoài thùng dầu chính và dầu phụ | Nguyên vẹn, chắc chắn; Không rò dầu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 8 | Tình trạng phía ngoài tủ trung gian, tủ điều khiển | Chắc chắn, nguyên vẹn | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 9 | Các khóa nguồn, chế độ của quạt làm mát | Đầy đủ, nguyên vẹn | Quan sát; Kiểm tra | LV | Đ
| 10 | Các áptomat. Rơle trung gian, các thiết bị trong tủ điều khiển MBA | Chắc chắn; Không có biến màu, không có mùi khét | Quan sát; Khứu giác; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 11 | Các aptomat, hàng kẹp mạch điều khiển trong tủ trung gian MBA | Gọn gàng, chắc chắn; Không biến màu; Không có mùi khét | Quan sát; Khứu giác; Kiểm tra; Xử lý; | LV | Đ
| 12 | Các quạt làm mát | Chắc chắn; Nguyên ven; Làm việc bằng tay, tự động tốt | Quan sát; Lắng nghe; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 13 | Các đồng hồ số | Chắc chắn, nguyên vẹn; Hiển thị rõ nét, số liệu phù hợp với trạng thái đang làm việc của thiết bị | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 14 | Các đồng hồ cơ | Chắc chắn, nguyên vẹn; Hiển thị tốt, số liệu phù hợp với trạng thái đang làm việc của thiết bị | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 15 | Bộ hút ẩm Silicagen | Chắc chắn, nguyên vẹn; Không rò dầu; Các hạt silicagen màu xanh | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 16 | Thiết bị lấy mẫu khí Rơ le hơi | Chắc chắn, nguyên vẹn; Không rò dầu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 17 | Tình trạng các van cấp dầu | Chắc chắn; Không rò dầu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 18 | Bộ chỉ thị mức dầu thùng dầu phụ | Chắc chắn, nguyên vẹn; Hiển thị tốt | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 19 | Sứ đầu ra cao áp | Nguyên vẹn; Không có vết phóng điện, không rò dầu; Đầu cốt không bị phát nhiệt | Quan sát; Kiểm tra; Đo nhiệt độ; Xử lý | LV | Đ
| 20 | Sứ đầu ra trung tính | Nguyên vẹn; Không có vết phóng điện, không rò dầu; Đầu cốt không bị phát nhiệt | Quan sát; Kiểm tra; Đo nhiệt độ; Xử lý | LV | Đ
| 21 | Van phòng nổ | Chắc chắn, nguyên vẹn | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
| 22 | Rơ le hơi | Nguyên vẹn; Không rò dầu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 23 | Tiếp địa vỏ MBA | Chắc chắn, tiếp xúc tốt; Không bị phát nhiệt | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
| 24 | Dây nhiệt báo cháy MBA | Chắc chắn, nguyên vẹn | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
| 25 | Bộ đếm chống sét, dòng rò | Chắc chắn, nguyên vẹn; Hiển thị tốt | Quan sát; Xử lý | LV | Đ
| 26 | Biển tên, ký hiệu | Đúng đủ; Rõ ràng | Quan sát; Bổ sung; Thay thế | - | Đ

## BM18_b
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 18b |  | BM.P4.15.18b
HẠNG MỤC: MÁY BIẾN ÁP CHÍNH T1– PHA: B
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Trần Thế Anh | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Nguyễn Đăng Kiên | Chức danh: Trưởng kíp |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Máy biến áp | Không: Bụi, mạng nhện | Quan sát ; Lau chùi | - | Đ
| 2 | Ngăn chứa MBA | Sạch sẽ, không có các vận lạ xung quanh | Quan sát; Quét dọn | - | Đ
| 3 | Hệ thống phun nước chữa cháy MBA | Không: Bụi, mạng nhện | Quan sát ; Lau chùi | - | Đ
| 4 | Phía trong tủ tự dùng, tủ điều khiển MBA | Không: Bụi bẩn, mạng nhện. | Quan sát ; Lau chùi; Hút bụi | - | Đ
| 5 | Bề mặt sứ cao áp | Không bị bẩn | Quan sát ; Lau chùi | - | Đ
| 6 | Bề mặt sứ CS | Không bị bẩn | Quan sát ; Lau chùi | - | Đ
Phần thiết bị | 7 | Tình trạng phía ngoài thùng dầu chính và dầu phụ | Nguyên vẹn, chắc chắn; Không rò dầu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 8 | Tình trạng phía ngoài tủ trung gian, tủ điều khiển | Chắc chắn, nguyên vẹn | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 9 | Các khóa nguồn, chế độ của quạt làm mát | Đầy đủ, nguyên vẹn | Quan sát; Kiểm tra | LV | Đ
| 10 | Các áptomat. Rơle trung gian, các thiết bị trong tủ điều khiển MBA | Chắc chắn; Không có biến màu, không có mùi khét | Quan sát; Khứu giác; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 11 | Các aptomat, hàng kẹp mạch điều khiển trong tủ trung gian MBA | Gọn gàng, chắc chắn; Không biến màu; Không có mùi khét | Quan sát; Khứu giác; Kiểm tra; Xử lý; | LV | Đ
| 12 | Các quạt làm mát | Chắc chắn; Nguyên ven; Làm việc bằng tay, tự động tốt | Quan sát; Lắng nghe; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 13 | Các đồng hồ số | Chắc chắn, nguyên vẹn; Hiển thị rõ nét, số liệu phù hợp với trạng thái đang làm việc của thiết bị | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 14 | Các đồng hồ cơ | Chắc chắn, nguyên vẹn; Hiển thị tốt, số liệu phù hợp với trạng thái đang làm việc của thiết bị | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 15 | Bộ hút ẩm Silicagen | Chắc chắn, nguyên vẹn; Không rò dầu; Các hạt silicagen màu xanh | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 16 | Thiết bị lấy mẫu khí Rơ le hơi | Chắc chắn, nguyên vẹn; Không rò dầu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 17 | Tình trạng các van cấp dầu | Chắc chắn; Không rò dầu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 18 | Bộ chỉ thị mức dầu thùng dầu phụ | Chắc chắn, nguyên vẹn; Hiển thị tốt | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 19 | Sứ đầu ra cao áp | Nguyên vẹn; Không có vết phóng điện, không rò dầu; Đầu cốt không bị phát nhiệt | Quan sát; Kiểm tra; Đo nhiệt độ; Xử lý | LV | Đ
| 20 | Sứ đầu ra trung tính | Nguyên vẹn; Không có vết phóng điện, không rò dầu; Đầu cốt không bị phát nhiệt | Quan sát; Kiểm tra; Đo nhiệt độ; Xử lý | LV | Đ
| 21 | Van phòng nổ | Chắc chắn, nguyên vẹn | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
| 22 | Rơ le hơi | Nguyên vẹn; Không rò dầu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 23 | Tiếp địa vỏ MBA | Chắc chắn, tiếp xúc tốt; Không bị phát nhiệt | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
| 24 | Dây nhiệt báo cháy MBA | Chắc chắn, nguyên vẹn | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
| 25 | Bộ đếm chống sét, dòng rò | Chắc chắn, nguyên vẹn; Hiển thị tốt | Quan sát; Xử lý | LV | Đ
| 26 | Biển tên, ký hiệu | Đúng đủ; Rõ ràng | Quan sát; Bổ sung; Thay thế | - | Đ

## BM18_c
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 18c |  | BM.P4.15.18c
HẠNG MỤC: MÁY BIẾN ÁP CHÍNH T1– PHA: C
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Trần Thế Anh | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Nguyễn Đăng Kiên | Chức danh: Trưởng kíp |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Máy biến áp | Không: Bụi, mạng nhện | Quan sát ; Lau chùi | - | Đ
| 2 | Ngăn chứa MBA | Sạch sẽ, không có các vận lạ xung quanh | Quan sát; Quét dọn | - | Đ
| 3 | Hệ thống phun nước chữa cháy MBA | Không: Bụi, mạng nhện | Quan sát ; Lau chùi | - | Đ
| 4 | Phía trong tủ tự dùng, tủ điều khiển MBA | Không: Bụi bẩn, mạng nhện. | Quan sát ; Lau chùi; Hút bụi | - | Đ
| 5 | Bề mặt sứ cao áp | Không bị bẩn | Quan sát ; Lau chùi | - | Đ
| 6 | Bề mặt sứ CS | Không bị bẩn | Quan sát ; Lau chùi | - | Đ
Phần thiết bị | 7 | Tình trạng phía ngoài thùng dầu chính và dầu phụ | Nguyên vẹn, chắc chắn; Không rò dầu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 8 | Tình trạng phía ngoài tủ trung gian, tủ điều khiển | Chắc chắn, nguyên vẹn | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 9 | Các khóa nguồn, chế độ của quạt làm mát | Đầy đủ, nguyên vẹn | Quan sát; Kiểm tra | LV | Đ
| 10 | Các áptomat. Rơle trung gian, các thiết bị trong tủ điều khiển MBA | Chắc chắn; Không có biến màu, không có mùi khét | Quan sát; Khứu giác; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 11 | Các aptomat, hàng kẹp mạch điều khiển trong tủ trung gian MBA | Gọn gàng, chắc chắn; Không biến màu; Không có mùi khét | Quan sát; Khứu giác; Kiểm tra; Xử lý; | LV | Đ
| 12 | Các quạt làm mát | Chắc chắn; Nguyên ven; Làm việc bằng tay, tự động tốt | Quan sát; Lắng nghe; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 13 | Các đồng hồ số | Chắc chắn, nguyên vẹn; Hiển thị rõ nét, số liệu phù hợp với trạng thái đang làm việc của thiết bị | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 14 | Các đồng hồ cơ | Chắc chắn, nguyên vẹn; Hiển thị tốt, số liệu phù hợp với trạng thái đang làm việc của thiết bị | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 15 | Bộ hút ẩm Silicagen | Chắc chắn, nguyên vẹn; Không rò dầu; Các hạt silicagen màu xanh | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 16 | Thiết bị lấy mẫu khí Rơ le hơi | Chắc chắn, nguyên vẹn; Không rò dầu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 17 | Tình trạng các van cấp dầu | Chắc chắn; Không rò dầu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 18 | Bộ chỉ thị mức dầu thùng dầu phụ | Chắc chắn, nguyên vẹn; Hiển thị tốt | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 19 | Sứ đầu ra cao áp | Nguyên vẹn; Không có vết phóng điện, không rò dầu; Đầu cốt không bị phát nhiệt | Quan sát; Kiểm tra; Đo nhiệt độ; Xử lý | LV | Đ
| 20 | Sứ đầu ra trung tính | Nguyên vẹn; Không có vết phóng điện, không rò dầu; Đầu cốt không bị phát nhiệt | Quan sát; Kiểm tra; Đo nhiệt độ; Xử lý | LV | Đ
| 21 | Van phòng nổ | Chắc chắn, nguyên vẹn | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
| 22 | Rơ le hơi | Nguyên vẹn; Không rò dầu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 23 | Tiếp địa vỏ MBA | Chắc chắn, tiếp xúc tốt; Không bị phát nhiệt | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
| 24 | Dây nhiệt báo cháy MBA | Chắc chắn, nguyên vẹn | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
| 25 | Bộ đếm chống sét, dòng rò | Chắc chắn, nguyên vẹn; Hiển thị tốt | Quan sát; Xử lý | LV | Đ
| 26 | Biển tên, ký hiệu | Đúng đủ; Rõ ràng | Quan sát; Bổ sung; Thay thế | - | Đ

## BM19_a
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 19a |  | BM.P4.15.19a
HẠNG MỤC: MÁY BIẾN ÁP CHÍNH T2– PHA: A
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Trần Thế Anh | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Nguyễn Đăng Kiên | Chức danh: Trưởng kíp |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Máy biến áp | Không: Bụi, mạng nhện | Quan sát ; Lau chùi | - | Đ
| 2 | Ngăn chứa MBA | Sạch sẽ, không có các vận lạ xung quanh | Quan sát; Quét dọn | - | Đ
| 3 | Hệ thống phun nước chữa cháy MBA | Không: Bụi, mạng nhện | Quan sát ; Lau chùi | - | Đ
| 4 | Phía trong tủ tự dùng, tủ điều khiển MBA | Không: Bụi bẩn, mạng nhện. | Quan sát ; Lau chùi; Hút bụi | - | Đ
| 5 | Bề mặt sứ cao áp | Không bị bẩn | Quan sát ; Lau chùi | - | Đ
| 6 | Bề mặt sứ CS | Không bị bẩn | Quan sát ; Lau chùi | - | Đ
Phần thiết bị | 7 | Tình trạng phía ngoài thùng dầu chính và dầu phụ | Nguyên vẹn, chắc chắn; Không rò dầu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 8 | Tình trạng phía ngoài tủ trung gian, tủ điều khiển | Chắc chắn, nguyên vẹn | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 9 | Các khóa nguồn, chế độ của quạt làm mát | Đầy đủ, nguyên vẹn | Quan sát; Kiểm tra | LV | Đ
| 10 | Các áptomat. Rơle trung gian, các thiết bị trong tủ điều khiển MBA | Chắc chắn; Không có biến màu, không có mùi khét | Quan sát; Khứu giác; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 11 | Các aptomat, hàng kẹp mạch điều khiển trong tủ trung gian MBA | Gọn gàng, chắc chắn; Không biến màu; Không có mùi khét | Quan sát; Khứu giác; Kiểm tra; Xử lý; | LV | Đ
| 12 | Các quạt làm mát | Chắc chắn; Nguyên ven; Làm việc bằng tay, tự động tốt | Quan sát; Lắng nghe; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 13 | Các đồng hồ số | Chắc chắn, nguyên vẹn; Hiển thị rõ nét, số liệu phù hợp với trạng thái đang làm việc của thiết bị | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 14 | Các đồng hồ cơ | Chắc chắn, nguyên vẹn; Hiển thị tốt, số liệu phù hợp với trạng thái đang làm việc của thiết bị | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 15 | Bộ hút ẩm Silicagen | Chắc chắn, nguyên vẹn; Không rò dầu; Các hạt silicagen màu xanh | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 16 | Thiết bị lấy mẫu khí Rơ le hơi | Chắc chắn, nguyên vẹn; Không rò dầu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 17 | Tình trạng các van cấp dầu | Chắc chắn; Không rò dầu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 18 | Bộ chỉ thị mức dầu thùng dầu phụ | Chắc chắn, nguyên vẹn; Hiển thị tốt | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 19 | Sứ đầu ra cao áp | Nguyên vẹn; Không có vết phóng điện, không rò dầu; Đầu cốt không bị phát nhiệt | Quan sát; Kiểm tra; Đo nhiệt độ; Xử lý | LV | Đ
| 20 | Sứ đầu ra trung tính | Nguyên vẹn; Không có vết phóng điện, không rò dầu; Đầu cốt không bị phát nhiệt | Quan sát; Kiểm tra; Đo nhiệt độ; Xử lý | LV | Đ
| 21 | Van phòng nổ | Chắc chắn, nguyên vẹn | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
| 22 | Rơ le hơi | Nguyên vẹn; Không rò dầu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 23 | Tiếp địa vỏ MBA | Chắc chắn, tiếp xúc tốt; Không bị phát nhiệt | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
| 24 | Dây nhiệt báo cháy MBA | Chắc chắn, nguyên vẹn | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
| 25 | Bộ đếm chống sét, dòng rò | Chắc chắn, nguyên vẹn; Hiển thị tốt | Quan sát; Xử lý | LV | Đ
| 26 | Biển tên, ký hiệu | Đúng đủ; Rõ ràng | Quan sát; Bổ sung; Thay thế | - | Đ

## BM19_b
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 19b |  | BM.P4.15.19b
HẠNG MỤC: MÁY BIẾN ÁP CHÍNH T2– PHA: B
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Trần Thế Anh | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Nguyễn Đăng Kiên | Chức danh: Trưởng kíp |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Máy biến áp | Không: Bụi, mạng nhện | Quan sát ; Lau chùi | - | Đ
| 2 | Ngăn chứa MBA | Sạch sẽ, không có các vận lạ xung quanh | Quan sát; Quét dọn | - | Đ
| 3 | Hệ thống phun nước chữa cháy MBA | Không: Bụi, mạng nhện | Quan sát ; Lau chùi | - | Đ
| 4 | Phía trong tủ tự dùng, tủ điều khiển MBA | Không: Bụi bẩn, mạng nhện. | Quan sát ; Lau chùi; Hút bụi | - | Đ
| 5 | Bề mặt sứ cao áp | Không bị bẩn | Quan sát ; Lau chùi | - | Đ
| 6 | Bề mặt sứ CS | Không bị bẩn | Quan sát ; Lau chùi | - | Đ
Phần thiết bị | 7 | Tình trạng phía ngoài thùng dầu chính và dầu phụ | Nguyên vẹn, chắc chắn; Không rò dầu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 8 | Tình trạng phía ngoài tủ trung gian, tủ điều khiển | Chắc chắn, nguyên vẹn | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 9 | Các khóa nguồn, chế độ của quạt làm mát | Đầy đủ, nguyên vẹn | Quan sát; Kiểm tra | LV | Đ
| 10 | Các áptomat. Rơle trung gian, các thiết bị trong tủ điều khiển MBA | Chắc chắn; Không có biến màu, không có mùi khét | Quan sát; Khứu giác; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 11 | Các aptomat, hàng kẹp mạch điều khiển trong tủ trung gian MBA | Gọn gàng, chắc chắn; Không biến màu; Không có mùi khét | Quan sát; Khứu giác; Kiểm tra; Xử lý; | LV | Đ
| 12 | Các quạt làm mát | Chắc chắn; Nguyên ven; Làm việc bằng tay, tự động tốt | Quan sát; Lắng nghe; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 13 | Các đồng hồ số | Chắc chắn, nguyên vẹn; Hiển thị rõ nét, số liệu phù hợp với trạng thái đang làm việc của thiết bị | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 14 | Các đồng hồ cơ | Chắc chắn, nguyên vẹn; Hiển thị tốt, số liệu phù hợp với trạng thái đang làm việc của thiết bị | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 15 | Bộ hút ẩm Silicagen | Chắc chắn, nguyên vẹn; Không rò dầu; Các hạt silicagen màu xanh | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 16 | Thiết bị lấy mẫu khí Rơ le hơi | Chắc chắn, nguyên vẹn; Không rò dầu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 17 | Tình trạng các van cấp dầu | Chắc chắn; Không rò dầu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 18 | Bộ chỉ thị mức dầu thùng dầu phụ | Chắc chắn, nguyên vẹn; Hiển thị tốt | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 19 | Sứ đầu ra cao áp | Nguyên vẹn; Không có vết phóng điện, không rò dầu; Đầu cốt không bị phát nhiệt | Quan sát; Kiểm tra; Đo nhiệt độ; Xử lý | LV | Đ
| 20 | Sứ đầu ra trung tính | Nguyên vẹn; Không có vết phóng điện, không rò dầu; Đầu cốt không bị phát nhiệt | Quan sát; Kiểm tra; Đo nhiệt độ; Xử lý | LV | Đ
| 21 | Van phòng nổ | Chắc chắn, nguyên vẹn | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
| 22 | Rơ le hơi | Nguyên vẹn; Không rò dầu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 23 | Tiếp địa vỏ MBA | Chắc chắn, tiếp xúc tốt; Không bị phát nhiệt | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
| 24 | Dây nhiệt báo cháy MBA | Chắc chắn, nguyên vẹn | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
| 25 | Bộ đếm chống sét, dòng rò | Chắc chắn, nguyên vẹn; Hiển thị tốt | Quan sát; Xử lý | LV | Đ
| 26 | Biển tên, ký hiệu | Đúng đủ; Rõ ràng | Quan sát; Bổ sung; Thay thế | - | Đ

## BM19_c
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 19c |  | BM.P4.15.19c
HẠNG MỤC: MÁY BIẾN ÁP CHÍNH T2– PHA: C
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Trần Thế Anh | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Nguyễn Đăng Kiên | Chức danh: Trưởng kíp |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Máy biến áp | Không: Bụi, mạng nhện | Quan sát ; Lau chùi | - | Đ
| 2 | Ngăn chứa MBA | Sạch sẽ, không có các vận lạ xung quanh | Quan sát; Quét dọn | - | Đ
| 3 | Hệ thống phun nước chữa cháy MBA | Không: Bụi, mạng nhện | Quan sát ; Lau chùi | - | Đ
| 4 | Phía trong tủ tự dùng, tủ điều khiển MBA | Không: Bụi bẩn, mạng nhện. | Quan sát ; Lau chùi; Hút bụi | - | Đ
| 5 | Bề mặt sứ cao áp | Không bị bẩn | Quan sát ; Lau chùi | - | Đ
| 6 | Bề mặt sứ CS | Không bị bẩn | Quan sát ; Lau chùi | - | Đ
Phần thiết bị | 7 | Tình trạng phía ngoài thùng dầu chính và dầu phụ | Nguyên vẹn, chắc chắn; Không rò dầu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 8 | Tình trạng phía ngoài tủ trung gian, tủ điều khiển | Chắc chắn, nguyên vẹn | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 9 | Các khóa nguồn, chế độ của quạt làm mát | Đầy đủ, nguyên vẹn | Quan sát; Kiểm tra | LV | Đ
| 10 | Các áptomat. Rơle trung gian, các thiết bị trong tủ điều khiển MBA | Chắc chắn; Không có biến màu, không có mùi khét | Quan sát; Khứu giác; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 11 | Các aptomat, hàng kẹp mạch điều khiển trong tủ trung gian MBA | Gọn gàng, chắc chắn; Không biến màu; Không có mùi khét | Quan sát; Khứu giác; Kiểm tra; Xử lý; | LV | Đ
| 12 | Các quạt làm mát | Chắc chắn; Nguyên ven; Làm việc bằng tay, tự động tốt | Quan sát; Lắng nghe; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 13 | Các đồng hồ số | Chắc chắn, nguyên vẹn; Hiển thị rõ nét, số liệu phù hợp với trạng thái đang làm việc của thiết bị | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 14 | Các đồng hồ cơ | Chắc chắn, nguyên vẹn; Hiển thị tốt, số liệu phù hợp với trạng thái đang làm việc của thiết bị | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 15 | Bộ hút ẩm Silicagen | Chắc chắn, nguyên vẹn; Không rò dầu; Các hạt silicagen màu xanh | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 16 | Thiết bị lấy mẫu khí Rơ le hơi | Chắc chắn, nguyên vẹn; Không rò dầu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 17 | Tình trạng các van cấp dầu | Chắc chắn; Không rò dầu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 18 | Bộ chỉ thị mức dầu thùng dầu phụ | Chắc chắn, nguyên vẹn; Hiển thị tốt | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 19 | Sứ đầu ra cao áp | Nguyên vẹn; Không có vết phóng điện, không rò dầu; Đầu cốt không bị phát nhiệt | Quan sát; Kiểm tra; Đo nhiệt độ; Xử lý | LV | Đ
| 20 | Sứ đầu ra trung tính | Nguyên vẹn; Không có vết phóng điện, không rò dầu; Đầu cốt không bị phát nhiệt | Quan sát; Kiểm tra; Đo nhiệt độ; Xử lý | LV | Đ
| 21 | Van phòng nổ | Chắc chắn, nguyên vẹn | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
| 22 | Rơ le hơi | Nguyên vẹn; Không rò dầu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 23 | Tiếp địa vỏ MBA | Chắc chắn, tiếp xúc tốt; Không bị phát nhiệt | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
| 24 | Dây nhiệt báo cháy MBA | Chắc chắn, nguyên vẹn | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
| 25 | Bộ đếm chống sét, dòng rò | Chắc chắn, nguyên vẹn; Hiển thị tốt | Quan sát; Xử lý | LV | Đ
| 26 | Biển tên, ký hiệu | Đúng đủ; Rõ ràng | Quan sát; Bổ sung; Thay thế | - | Đ

## BM20
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 20 |  | BM.P4.15.20
HẠNG MỤC: HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA NHÀ MÁY
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Dương Đăng Tiến | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Đậu Xuân Trung | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Giàn nóng/lạnh | Không: Bụi, mạng nhện | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
Phần thiết bị | 2 | Giàn lạnh (quạt gió, cửa chia gió) | Chắc chắn, gió ra phải mát đều, quạt gió làm việc êm; Không bị rò nước ra ngoài; Nhiệt độ phòng phù hợp với nhiệt độ cài đặt trên điều hoà | Quan sát; Lắng nghe; Cảm nhận; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 3 | Giàn nóng (lốc máy nén, quạt gió, giàn ống, tỏa nhiệt) | Chắc chắn, nguyên vẹn, lốc máy nén, quạt gió làm việc êm, dịu; không có rò rỉ dầu, môi chất | Quan sát; Lắng nghe; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 4 | Các đèn tín hiệu tại các điều hòa | Hiển thị chính xác, không có tín hiệu cảnh báo | Quan sát; Kiểm tra | LV | Đ
| 5 | Ống đồng kết nối giàn lạnh và giàn nóng | Bọc bảo ôn tốt, không rò môi chất, bị đọng nước | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 6 | Điều khiển điều hoà | Pin còn điện, điều khiển dễ dàng | Kiểm tra; Xử lý; Thay thế | LV | Đ
| 7 | Áptomat cấp nguồn cho điều hòa | Chắc chắn, nguyên vẹn, đầu cốt tiếp xúc tốt, không có hiện tượng phóng điện | Kiểm tra; Xử lý; Thay thế | - | Đ

## BM21
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 21 |  | BM.P4.15.21
HẠNG MỤC: CÁC THIẾT BỊ NGOÀI TRỜI TRẠM 220KV
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Đậu Xuân Trung | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Trương Văn Thành | Chức danh: Trưởng kíp |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Bên ngoài bờ rào trạm, đường nội bộ và mặt sàn trạm | Thông thoáng, sạch sẽ; Cây cỏ không mọc cao | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
| 2 | Các tủ nguồn, tủ điều khiển thiết bị | Không: Bụi bẩn, mạng nhện | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
TU | 3 | Bề mặt sứ, đầu cốt, dây dẫn nối vào TU | Sứ không rạn nứt, vỡ, không có vết phóng điện; Đầu cốt không bị biến màu (do phát nhiệt); Dây dẫn nguyên vẹn không bị tưa và biến màu (do phát nhiệt) | Quan sát; Kiểm tra; Đo nhiệt độ; Xử lý | LV | Đ
| 4 | Thùng dầu, mức dầu | Nguyên vẹn, không rò rỉ; Mức dầu nằm trong phạm vi cho phép (chỉ thị nằm trong khoảng Min-Max) | Quan sát; Xử lý | LV | Đ
| 5 | Tủ TU thanh cái (TUC21, TUC22) | Chắc chắn, nguyên vẹn, các đầu cốt phía trong tủ tiếp xúc tốt, không có dấu hiệu phóng điện, bó dây gọn gàng | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
| 6 | Trụ đỡ, biển tên, tiếp địa thiết bị | Đầy đủ, chắc chắn; Trụ đỡ không hoen gỉ; Tiếp địa tiếp xúc tốt | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
TI | 7 | Bề mặt sứ, đầu cốt, dây dẫn nối vào TI | Sứ không rạn nứt, vỡ, không có vết phóng điện; Đầu cốt không bị biến màu (do phát nhiệt); Dây dẫn nguyên vẹn không bị tưa và biến màu (do phát nhiệt) | Quan sát; Kiểm tra; Đo nhiệt độ; Xử lý | LV | Đ
| 8 | Chỉ thị mức dầu, rò dầu | Thang đo rõ nét; Kim chỉ thị rõ ràng (mức dầu nằm trong phạm vi cho phép); Mặt gương trong suốt; Không có rò rỉ dầu | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 9 | Trụ đỡ, biển tên, tiếp địa thiết bị | Đầy đủ, chắc chắn; Trụ đỡ không hoen gỉ; Tiếp địa tiếp xúc tốt | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
CSV | 10 | Bề mặt sứ, đầu cốt, dây dẫn nối vào CSV | Sứ không rạn nứt, vỡ, không có vết phóng điện; Đầu cốt không bị biến màu (do phát nhiệt); Dây dẫn nguyên vẹn không bị tưa và biến màu (do phát nhiệt) | Quan sát; Kiểm tra; Đo nhiệt độ; Xử lý | LV | Đ
| 11 | Bộ đếm sét, dòng rò | Chắc chắn, nguyên vẹn; Hiễn thị rõ ràng | Quan sát; Ghi nhận; Xử lý | LV | Đ
| 12 | Trụ đỡ, biển tên, tiếp địa thiết bị | Đầy đủ, chắc chắn; Trụ đỡ không hoen gỉ; Tiếp địa tiếp xúc tốt | Quan sát; Kiểm tra; Bổ sung | - | Đ
TC | 13 | Sứ néo | Không phát hiện sứ vỡ; Không có hiện tượng phát điện | Quan sát; Đo nhiệt độ; Xử lý | - | Đ
| 14 | Thanh cái | Nguyên vẹn; Không tưa dây, độ võng đều nhau | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
| 15 | Hệ thống cột, xà | Nguyên vẹn, chắc chắn; Không hoen gỉ | Quan sát; Kiểm tra. | - | Đ
MC | 16 | Bề mặt sứ, đầu cốt, dây dẫn nối vào MC | Sứ không rạn nứt, vỡ, không có vết phóng điện; Đầu cốt không bị biến màu (do phát nhiệt); Dây dẫn nguyên vẹn không bị tưa và biến màu (do phát nhiệt) | Quan sát; Kiểm tra; Đo nhiệt độ; Xử lý | LV | Đ
| 17 | Đồng hồ đo áp lực khí SF6; Áp lực Khí SF6 | Nguyên vẹn, hiển thị rõ nét. Tiêu chuẩn Áp lực khí SF6: Tuyệt đối: 0,75MPa Định mức: 0,65MPa Cảnh báo: 0,54Mpa Nhỏ nhất: 0,51Mpa | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu; Xử lý | LV | Đ
| 18 | Tủ truyền động, chỉ thị trạng thái của MC, chỉ thị tích năng | Chắc chắn, nguyên vẹn; Chỉ thị đúng với trạng thái của MC | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
| 19 | Cơ cấu truyền động của MC | Chắc chắn, không có tiếng động lạ khi thao tác tác | Quan sát; Lắng nghe | - | Đ
| 20 | Khóa chế độ, nút ấn thao tác; Cần thao tác | Chắc chắn, nguyên vẹn | Quan sát | - | Đ
| 21 | Tủ điều khiển MC | Chắc chắn, nguyên vẹn, Tủ kín khít; Các đầu cốt phía trong tủ tiếp xúc tốt, không có dấu hiệu phóng điện, bó dây gọn gàng | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
| 22 | Trụ đỡ, biển tên, tiếp địa thiết bị | Đầy đủ, chắc chắn; Trụ đỡ không hoen gỉ; Tiếp địa tiếp xúc tốt | Quan sát; Kiểm tra; Bổ sung | - | Đ
DCL | 23 | Bề mặt sứ, đầu cốt, dây dẫn nối vào DCL | Sứ không rạn nứt, vỡ, không có vết phóng điện; Đầu cốt không bị biến màu (do phát nhiệt); Dây dẫn nguyên vẹn không bị tưa và biến màu (do phát nhiệt) | Quan sát; Kiểm tra; Đo nhiệt độ; Xử lý | LV | Đ
| 24 | Má dao, ngàm kẹp | Má dao và ngàm kẹp tiếp xúc tốt; Không phóng điện, phát nhiệt và thẳng hàng | Quan sát; Kiểm tra; Đo nhiệt độ; Xử lý | LV | Đ
| 25 | Tủ truyền động DCL (Khóa chế độ, nút ấn thao tác) | Chắc chắn, nguyên vẹn, kín khít; Khoá chế độ thao tác nhẹ nhàng | Quan sát; Kiểm tra | - | Đ
| 26 | Cơ cấu truyền động của DCL | Chắc chắn, êm dịu; Đúng hành trình | Quan sát; Lắng nghe | - | Đ
| 27 | Tủ điều khiển DCL | Chắc chắn, nguyên vẹn, Tủ kín khít; Các đầu cốt phía trong tủ tiếp xúc tốt, không có dấu hiệu phóng điện, bó dây gọn gàng | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
| 28 | Trụ đỡ, biển tên, tiếp địa thiết bị | Đầy đủ, chắc chắn; Trụ đỡ không hoen gỉ; Tiếp địa tiếp xúc tốt | Quan sát; Kiểm tra; Bổ sung | - | Đ
DTĐ | 29 | Bề mặt sứ, đầu cốt, dây dẫn nối vào DTĐ | Sứ không rạn nứt, vỡ, không có vết phóng điện; Đầu cốt không bị biến màu (do phát nhiệt); Dây dẫn nguyên vẹn không bị tưa và biến màu (do phát nhiệt) | Quan sát; Kiểm tra; Đo nhiệt độ; Xử lý | LV | Đ
| 30 | Má dao, ngàm kẹp | Má dao và ngàm kẹp tiếp xúc tốt; không phóng điện, phát nhiệt và thẳng hàng | Quan sát; Kiểm tra; Đo nhiệt độ; Xử lý | LV | Đ
| 31 | Cơ cấu truyền động của DTĐ | Chắc chắn, êm dịu; Đúng hành trình | Quan sát; Lắng nghe | - | Đ
| 32 | Trụ đỡ, biển tên, tiếp địa thiết bị | Đầy đủ, chắc chắn; Trụ đỡ không hoen gỉ; Tiếp địa tiếp xúc tốt | Quan sát; Kiểm tra; Bổ sung | - | Đ

## BM22
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 22 |  | BM.P4.15.22
HẠNG MỤC: TRẠM TBA2 (TD35, TD36)
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Phạm Văn Dần | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Trần Xuân Đồng | Chức danh: Trưởng kíp |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Bên ngoài và xung quanh trạm TBA2 | Không: Cỏ, cây leo, rác | Quan sát; Quét dọn; Phát quang | - | Đ
| 2 | Tường rào bao quanh, cửa cổng, biển báo | Sạch sẽ, đầy đủ, chắc chắn, cửa đóng mở nhẹ nhàng. | Quan sát; Kiểm tra; Bảo dưỡng | - | Đ
| 3 | Thân MBA TD35 (TD36) | Không: Bám đất, cát, bụi, mạng nhện. | Quan sát; Lau chùi | - | Đ
| 4 | Các cầu chì tự rơi, TU, CSV, đầu cốt, dây dẫn, sứ đỡ | Không: Bám đất, bụi bẩn, mạng nhện. | Quan sát; Lau chùi | - | Đ
Phần thiết bị: TD35 F345 CSV | 5 | Biển tên, đánh số thiết bị MBA TD35 | Đầy đủ, rõ ràng | Kiểm tra; Bổ sung; Thay thế | - | Đ
| 6 | MBA TD35 và các đầu cốt, sứ, dây dẫn cao áp, hạ áp | Bề mặt sứ và MBC không rò dầu, không bị nứt vỡ; Không có hiện tượng phóng điện, tiếng kêu khác thường; Không bị phát nhiệt | Quan sát, Kiểm tra; Đo nhiệt độ; Lắng nghe; Xử lý | LV | Đ
| 7 | Tình trạng nối đất vỏ MBA TD35 | Đầy đủ, tiếp xúc tốt, không có hiện tượng phát nhiệt. | Kiểm tra; Quan sát; Đo nhiệt độ; Xử lý | - | Đ
| 8 | Cầu chì F345, các ngàm tiếp điểm, đầu cốt, dây dẫn, sứ đỡ | Bắt chặt, không bị nứt, vỡ; Không có hiện tượng phóng điện phóng điện; Không bị phát nhiệt | Quan sát, Kiểm tra; Đo nhiệt độ; Lắng nghe; Xử lý | LV | Đ
| 9 | Tình trạng kết cấu các giá đỡ, xà đỡ để lắp đặt các thiết bị | Chắc chắn, các nối đất tốt | Quan sát; Xử lý | - | Đ
TD36F346CSV | 10 | Biển tên, đánh số thiết bị MBA TD36 | Đầy đủ, rõ ràng | Kiểm tra; Bổ sung; Thay thế | - | Đ
| 11 | Tình trạng MBA TD36 và các đầu cốt, sứ, dây dẫn cao áp, hạ áp | Bề mặt sứ và MBC không rò dầu, không bị nứt vỡ; Không có hiện tượng phóng điện, tiếng kêu khác thường; Không bị phát nhiệt | Quan sát, Kiểm tra; Đo nhiệt độ; Lắng nghe; Xử lý | LV | Đ
| 12 | Tình trạng nối đất vỏ MBA TD36 | Đầy đủ, tiếp xúc tốt, không có hiện tượng phát nhiệt. | Kiểm tra; Quan sát; Đo nhiệt độ; Xử lý | - | Đ
| 13 | Cầu chì F346, các ngàm tiếp điểm, đầu cốt, dây dẫn, sứ đỡ | Bắt chặt, không bị nứt, vỡ; Không có hiện tượng phóng điện phóng điện; Không bị phát nhiệt | Quan sát, Kiểm tra; Đo nhiệt độ; Lắng nghe; Xử lý | LV | Đ
| 14 | Tình trạng kết cấu các giá đỡ, xà đỡ để lắp đặt các thiết bị | Chắc chắn, các nối đất tốt | Quan sát; Xử lý | - | Đ

## BM23
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 23 |  | BM.P4.15.23
HẠNG MỤC: TRẠM CẮT 35KV ĐỊA PHƯƠNG
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Nguyễn Văn Hải | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Trần Xuân Đồng | Chức danh: Trưởng kíp |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Tủ MC370, TU, TI, các đầu cốt, sứ đỡ | Không: Bụi bẩn, mạng nhện | Quan sát; Lau chùi | - | Đ
| 2 | Các DCL, các ngàm tiếp điểm, đầu cốt, dây dẫn, sứ đỡ. | Không: Bụi bẩn, gỉ sét | Quan sát; Lau chùi | - | Đ
| 3 | Bên ngoài bờ rào trạm, đường nội bộ và mặt sàn trạm | Thông thoáng, sạch sẽ; Cây cỏ không mọc cao | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
MC 370 | 4 | Biển tên MC | Đầy đủ, rõ ràng, bắt chặt | Quan sát; Khắc phục; Bổ sung | - | Đ
| 5 | Đầu cốt, dây dẫn, sứ đỡ | Bắt chặt, không bị nứt, vỡ; Không có hiện tượng phóng điện. | Quan sát; Xử lý; Thay thế | LV | Đ
| 6 | Tủ điều khiển: màn hình hiển thị, nút nhấn " đóng - cắt", acquy, rơle trung gian, hàng kẹp, cửa tủ | Chắc chắn, kín khít; Tín hiệu hiển thị bình thường | Quan sát; Xử lý | LV | Đ
| 7 | Đèn chỉ thị vị trí MC | Sáng rõ đúng trạng thái thực tế | Quan sát; Xử lý; Thay thế | LV | Đ
DCL 373-7; DCL375-7; DCL 370-7 | 8 | Biển tên các DCL | Đầy đủ, rõ ràng, bắt chặt | Quan sát; Khắc phục; Bổ sung. | - | Đ
| 9 | Bộ truyền động, chốt chống thao tác | Chắc chắn, đầy đủ, không có dấu hiệu bất thường | Quan sát, Khớp cơ khí, Xử lý | LV | Đ
| 10 | Các ngàm tiếp điểm, đầu cốt, dây dẫn, sứ đỡ | Bắt chặt, không bị nứt, vỡ, không có hiện tượng phóng điện | Quan sát; Xử lý; Thay thế. | LV | Đ
TU, TI 370 | 11 | Biển tên, tiếp địa | Đầy đủ, rõ ràng, bắt chặt | Quan sát; Khắc phục; Bổ sung | - | Đ
| 12 | Tình trạng vệ sinh sứ đỡ, tiếp xúc đầu cốt, dây dẫn, phóng điện | Bắt chặt, không bị nứt, vỡ, không có hiện tượng phóng điện | Quan sát; Xử lý | D | Đ
| 13 | Tiếng kêu, chỉ thị mức dầu, hộp đấu nối dây thứ cấp | Không có tiếng kêu lạ; Không có rò rỉ dầu, mức dầu nằm trong vạch thước đo cho phép; Không có hiện tượng phóng điện | Quan sát; Lắng nghe; Xử lý | D | Đ

## BM24
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 24 |  | BM.P4.15.24
HẠNG MỤC: HỆ THỐNG MỘT CHIỀU TRẠM 220KV
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Nguyễn Huy Hữu | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Nguyễn Trọng Hiệp | Chức danh: Trưởng kíp |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Vệ sinh bên ngoài, bên trong dãy tủ DC, UPS | Không: Bụi, mạng nhện | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi. | - | Đ
| 2 | Vệ sinh phòng acquy và các giàn acquy, tủ giám sát điện áp và tủ QS7 & QS8 | Không: Bụi, mạng nhện | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi. | - | Đ
Phần thiết bị | 3 | Biển tên các tủ | Đầy đủ, rõ ràng, đúng chính xác | Quan sát; Bổ sung; Thay thế | - | Đ
|  | Trình trạng chiếu sáng trong nội bộ dãy tủ một chiều, UPS | Đầy đủ, sáng khi mở cửa, tắt khi đóng. | Kiểm tra, Quan sát, Xử lý, Thay thế | LV | Đ
| 4 | Đèn tín hiệu và trạng thái tủ UPS số 1, số 2 | Đầy đủ và sáng đúng trạng thái làm việc | Quan sát; Thay thế | LV | Đ
| 5 | Đèn tín hiệu và hiển thị trạng thái tại dãy tủ tự dùng DC. | Đầy đủ và sáng đúng trạng thái làm việc | Quan sát; Thay thế | LV | Đ
| 6 | Trạng thái các aptomat của các dãy tủ DC | Không có hiện tượng hư hỏng, biến màu, phóng điện tại các đầu cốt. | Quan sát; Xử lý; Thay thế | LV | Đ
| 7 | Tình trạng của các aptomat QS7, QS8 | Không có hiện tượng hư hỏng, biến màu, phóng điện tại các đầu cốt. | Quan sát; Xử lý; Thay thế | LV | Đ
| 8 | Tình trạng của các cánh cửa tủ | Đóng mở chắc chắn, nhẹ nhàng, kín khít. | Kiểm tra; Quan sát; Thao tác đóng/mở thử; Sữa chữa; | - | Đ
| 9 | Tấm chắn lưới lọc của quạt làm mát các modum tủ nạp | Chắc chắn, nguyên vẹn, tháo lắp dễ dàng | Kiểm tra; Sửa chữa. | LV | Đ
| 10 | Bộ giám sát cách điện hệ thống JYM-II | Đèn báo nguồn sáng, báo làm việc sáng, đèn alarm không sáng | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | LV | Đ
| 11 | Các đồng hồ đo lường các tủ nạp | Không nứt vỡ; Hiển thị tốt; Điện áp đầu vào 3 pha: ~380VAC; Điện áp đầu ra : ~220VDC | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý; Thay thế | LV | Đ
| 12 | Các đồng hồ đo lường tủ UPS 1, 2 | Không nứt vỡ; Hiển thị tốt; Điện áp đầu vào 1 chiều: 185÷280VDC; Điện áp đầu vào xoay chiều: 175÷250VAC; Điện áp đầu ra xoay chiều: 220±2VAC | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý; Thay thế | LV | Đ
| 13 | Bộ giám sát,cảnh báo tín hiệu tủ nạp số 1, số 2 | Không có tín hiệu chuông cảnh báo lỗi. | Kiểm tra; Lắng nghe; Sửa chữa. | LV | Đ
| 14 | Trạng thái các đầu cốt, thanh cái, điểm tiếp xúc hàng kẹp, bó dây trong các tủ. | Không có dấu hiệu phóng điện, tiếp xúc tốt, gọn gàng, không bong tróc. | Quan sát; Kiểm tra; Khứu giác; | LV | Đ
| 15 | Các đồng hồ đo lường tủ phân phối phân đoạn số I, II | Hiển thị tốt, không bị đứt nét, không nứt vỡ. | Quan sát; Xử lý; Thay thế | LV | Đ
| 16 | Dòng,áp làm việc của các modun bộ nạp (6 bộ) | Không có hư hỏng; Điện áp tương ứng với điện áp hệ thống AC/DC | Kiểm tra; Quan sát; Sữa chữa; Thay thế | LV | Đ
| 17 | Tình trạng bên ngoài các bình ắcquy (208 bình ) | Không biến dạng bình, nắp nguyên vẹn, không rò rỉ dung dịch, không bị Oxi hóa các đầu cốt | Kiểm tra; Xử lý; Thay thế | LV | Đ
| 18 | Quạt làm mát bộ UPS số 1, số 2 | Làm việc bình thường, Không có tiếng kêu khác lạ. | Kiểm tra; Quan sát; Sữa chữa; Thay thế | LV | Đ
| 19 | Quạt làm mát các modun tủ nạp số 1, số 2 | Làm việc bình thường, Không có tiếng kêu khác lạ. | Kiểm tra; Quan sát; Sữa chữa; Thay thế | LV | Đ
| 20 | Tủ giám sát điện áp ắcquy | Không hư hỏng, đèn nháy sáng báo trạng thái làm việc làm việc bình thường. | Kiểm tra; Quan sát, Sửa chữa | LV | Đ
| 21 | Thiết bị gia nhiệt,chống ẩm cho thiết bị trong các tủ | Chắc chắn, Làm việc đúng nhiệt độ chỉnh định | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý; Thay thế. | LV | Đ

## BM25
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 25 |  | BM.P4.15.25
HẠNG MỤC: HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG TRẠM 220KV
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Nguyễn Huy Hữu | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Nguyễn Trọng Hiệp | Chức danh: Trưởng kíp |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Tủ cấp nguồn chiếu sáng Trạm 220kV. | Không: Bụi bẩn, mạng nhện | Quang sát; Lau chùi, Hút bụi | - | Đ
Phần thiết bị | 2 | Các ATM, đầu cốt, hàng kẹp tại các tủ cấp nguồn chiếu sáng | Đảm bảo, An toàn, tin cậy. | Quan sát; Khứu giác; Xử lý. |  | Đ
| 3 | Thiết bị hẹn giờ tự động điều khiển chiếu sáng | Các nút ấn không bị liệt, hoạt động tin cậy | Kiểm tra; Quan sát; Thao tác; Chỉnh định; Xử lý | - | Đ
| 4 | Hệ thống cột, bóng đèn chiếu sáng ngoài trời | Nguyên vẹn, chắc chắn, đầy đủ, hoạt động tin cậy, đảm bảo độ sáng | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý. | - | Đ
| 5 | Hệ thống bóng đèn chiếu sáng trong nhà | Nguyên vẹn, chắc chắn, đầy đủ, Hoạt động tin cậy, đảm bảo độ sáng | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý. | LV | Đ
| 6 | Các bóng đèn sự cố | Nguyên vẹn, chắc chắn, đầy đủ. Sáng đầy đủ khi mất nguồn AC, đảm bảo độ sáng | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý. | LV | Đ

## BM26
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 26 |  | BM.P4.15.26
HẠNG MỤC: HỆ THỐNG TỰ DÙNG 0,4kV AC - TRẠM 220KV
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Bùi Công Nguyên | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Nguyễn Thành Luân | Chức danh: Trưởng kíp |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Tủ GDB 5 | Không: bụi, mạng nhện. | Quan sát; Lau, chùi | - | Đ
| 2 | Chống chuột tủ GDB 5 | Kín khít, bịt kín | Kiểm tra; Quan sát; Khắc phục | - | Đ
GDB 5 | 3 | Thiết bị trong MC tủ GDB 5 | Nguyên vẹn; Không có hiện tượng biến màu, không có hiện tượng phóng điện | Kiểm tra; Khứu giác; Sửa chữa | - | Đ
| 4 | Chiếu sáng nội bộ tủ GDB5 | Đầy đủ, sáng khi mở cửa, tắt khi đóng. | Kiểm tra, Quan sát, xử lý, Thay thế. | LV | Đ
| 5 | Các đèn báo nguồn 3 pha các MC tủ GDB 5 | Đầy đủ, chỉ thị tốt | Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 6 | Các Áptomat tủ GDB 5 | Chắc chắn, nguyên vẹn; Các đầu tiếp xúc tốt, không có hiện tượng phóng điện | Kiểm tra; Sửa chữa | - | Đ
| 7 | Tình trạng phát nhiệt của các thanh cái GDB 5 (mở ngăn trên kiểm tra) | T0 < 60 | Súng đo nhiệt độ, báo cáo | LV | Đ
| 8 | Biển tên tủ , các ATM, chú dẫn GDB 5 | Đầy đủ, rõ ràng | Kiểm tra; Quan sát; Bổ sung; Thay thế | LV | Đ
| 9 | Hàng kẹp (panel), thanh dân tủ GDB5 | Chắc chắn, nguyên vẹn; Không có hiện tượng phóng điện | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 10 | Tình trạng tiếp địa tủ GDB 5 | Đảm bảo, đầy đủ, chắc chắn | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 11 | Tình trạng các đồng hồ đo dòng điện, điện áp | Các thông số hiển thị đúng, rõ ràng | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ

## BM27
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 27 |  | BM.P4.15.27
HẠNG MỤC: MÁY BIẾN ÁP TD33, MC 343, TUTD33
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Bùi Công Nguyên | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Nguyễn Thành Luân | Chức danh: Trưởng kíp |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Bên ngoài tủ MC 343, TD33, TUTD33 | Không: bụi, mạng nhện | Quan sát; Lau chùi. | - | Đ
| 2 | Vệ sinh bên trong tủ MC343, TD33, TUTD33 | Không: bụi, mạng nhện | Quan sát; Lau chùi. | - | Đ
Phần thiết bị: MBA TD33 | 3 | Tình trạng các cửa tủ TUTD33, MC343, ngăn MBA TD33 | Chắc chắn, kín khít, đóng mở nhẹ nhàng | Quan sát; Kiểm tra; Thao tác | - | Đ
| 4 | Tình trạng chống chuột tủ TUTD33, tủ MC343 và ngăn TD33 | Kín khít, có biện pháp chống chuột | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 5 | Biển tên, chỉ dẫn, đánh số thiết bị | Đầy đủ, rõ ràng | Kiểm tra; Quan sát; Bổ sung. | - | Đ
| 6 | Nhiệt độ làm việc của MBA TD33 | Nhiệt độ cuộn dây MBA trong giới hạn quy định (T0 < 1200C ), tương đương giá trị đo tại PĐKTT | Quan sát; Đo nhiệt độ; Đối chiếu; Xử lý. | LV | Đ
| 7 | Tình trạng bộ giám sát nhiệt độ MBA TD33 | Nguồn cấp đủ, tín hiệu hiển thị rõ ràng. | Kiểm tra; Quan sát; Sửa chữa; Xử lý. | LV | Đ
| 8 | Tình trạng nối đất vỏ MBA TD33 và tủ MC, TU | Tiếp xúc tốt, không có hiện tượng phát nhiệt, không bị oxi hóa. | Kiểm tra; Quan sát; Đo nhiệt độ; Xử lý. | - | Đ
| 9 | Các đầu cốt, sứ, dây dẫn cao áp, hạ áp | Sạch sẽ, bắt chặt, không bị nứt vỡ, không phát nhiệt bất thường, không có hiện tượng phóng điện. | Quan sát; Đo nhiệt độ; Lắng nghe; Xử lý. | LV | Đ
Tủ MC 343, TU TD33 | 10 | Các tủ MC 343, TUTD33 | Không hư hỏng bên ngoài. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 11 | Khối bảo vệ của MC343 | Các đèn tín hiệu hiển thị tốt và chính xác | Quan sát; Xử lý. | LV | Đ
| 12 | Các đồng hồ đo lường dòng, áp. | Hiển thị tốt, không đứt nét | Quan sát; Xử lý; Thay thế. | LV | Đ
| 13 | Thiết bị chống thao tác nhầm DTĐ 343-76 | Đầy đủ, nguyên vẹn. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | LV | Đ
| 14 | Tình trạng các hàng kẹp, đầu cốt trong tủ điều khiển MC, TU | Mối nối chắc chắn, không có sự biến màu đầu nối, không mùi khét vật liệu, không có tiếng phóng điện. | Kiểm tra; Quan sát; Đo nhiệt độ; Khứu giác; Lắng nghe; Xử lý. | - | Đ
| 15 | Tình trạng các cáp điều khiển, tiếp điểm MC343, TUTD33 | Tiếp xúc tốt, không có hiện tượng phóng điện. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | D | Đ

## BM28
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 28 |  | BM.P4.15.28
HẠNG MỤC: TRẠM BIẾN ÁP TBA1 (TD34, F344, F373)
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Nguyễn Huy Thuỷ | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Lê Đình Long | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Khu vực phía trong trạm TBA1 | Không: Cỏ, cây leo, rác. | Quan sát; Quét dọn; Phát quang. | - | Đ
| 2 | Thân MBA TD34. | Không: Bám đất, cát, bụi, mạng nhện. | Quan sát; Lau chùi. | - | Đ
| 3 | TUTD34, các CSV, các đầu cốt, dây dẫn, sứ đỡ | Không: Bám đất, bụi bẩn, mạng nhện. | Quan sát; Lau chùi. | - | Đ
| 4 | Bên ngoài và xung quanh trạm TBA1 | Không: Cỏ, cây leo, rác | Quan sát; Quét dọn; Phát quang |  | Đ
MBA TD34 | 5 | Biển tên, đánh số thiết bị MBA TD34. | Đầy đủ, đúng và rõ ràng. | Quan sát; Bổ sung; Thay thế. | - | Đ
| 6 | MBA và các đầu cốt, sứ, dây dẫn cao áp, hạ áp | Không rò dầu, bắt chặt, không bị nứt vỡ, không phát nhiệt, không có hiện tượng phóng điện, không có tiếng kêu khác thường | Quan sát; Đo nhiệt độ; Lắng nghe; Xử lý | LV | Đ
| 7 | Tình trạng nối đất vỏ MBA TD34. | Đầy đủ, tiếp xúc tốt, không có hiện tượng phát nhiệt. | Kiểm tra; Quan sát; Súng bắn nhiệt độ; Xử lý. | - | Đ
| 8 | Tình trạng cáp nối các cảm biến T0 dầu, đồng hồ nhiệt độ dầu MBA TD34. | Nguyên vẹn, không hư hỏng, quan sát rõ. | Quan sát; Xử lý; Thay thế. | - | Đ
| 9 | Tình trạng mức dầu thùng dầu phụ TD34. | Trong giới hạn cho phép (theo thước kính), không rò rỉ dầu. | Kiểm tra; Xử lý; Bổ sung. | - | Đ
F344, F373, TUTD34 | 10 | Cầu chì F373 - F344, các ngàm tiếp điểm, đầu cốt, dây dẫn, sứ đỡ. | Bắt chặt, không bị nứt, vỡ, không phát nhiệt, phóng điện. | Quan sát; Đo nhiệt độ; Xử lý. | LV | Đ
| 11 | Tình trạng TUTD34. | Chắc chắn, không nứt vỡ, không phát nhiệt, phóng điện. | Quan sát; Đo nhiệt độ; Khứu giác; Xử lý. | LV | Đ
| 12 | Tình trạng kết cấu các giá đỡ, xà đỡ để lắp đặt các thiết bị. | Chắc chắn, các nối đất đảm bảo. | Quan sát; Xử lý. | - | Đ

## BM29
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 29 |  | BM.P4.15.29
HẠNG MỤC: HỆ THỐNG TỰ DÙNG 0,4kV AC NHÀ MÁY
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Nguyễn Anh Tuấn | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Phạm Bá Hạnh | Chức danh: Trưởng ca |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Các tủ tự dùng AC 0,4kV. | Không: bụi, mạng nhện. | Quan sát; Lau chùi. | - | Đ
| 2 | Phòng thiết bị AC 0,4kV. | Không: bụi, rác, giẻ, dụng cụ khác, thông thoáng. | Quan sát; Lau chùi; Sàng lọc. | - | Đ
| 3 | Chống chuột các tủ phân phối AC. | Kín khít, bịt kín. | Kiểm tra; Quan sát; Khắc phục | - | Đ
MDB | 4 | Các MC tủ MDB. | Chỉ thị tốt, tích năng sẵn sàng, các nút ấn đầy đủ, nguyên vẹn. | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
| 5 | Khóa điều khiển, khóa chế độ. | Chắc chắn, nguyên vẹn; Thao tác nhẹ nhàng. | Quan sát; Kiểm tra; Thao tác. (Nếu được) | LV | Đ
| 6 | Tình trạng phát nhiệt của các thanh cái MDB (mở ngăn trên kiểm tra). | T0 < 60 | Kiểm tra; Đo nhiệt độ; Xử lý. | LV | Đ
| 7 | Các đồng hồ đo lường dòng, áp tại tủ MDB. | Hiển thị tốt, chắc chắn, không nứt vỡ | Quan sát; Xử lý. | LV | Đ
| 8 | Biển tên, sơ đồ cấp nguồn tủ MDB. | Đầy đủ, rõ ràng. | Kiểm tra; Quan sát; Bổ sung; Thay thế. | - | Đ
| 9 | Các đèn báo nguồn 3 pha các MC của tủ MDB. | Đầy đủ, không nứt vỡ, chỉ thị tốt. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý; Thay thế. | LV | Đ
| 10 | Hàng kẹp (panel), thanh dẫn. | Nguyên vẹn; | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý. | LV | Đ
| 11 | Tình trạng tiếp địa tủ MDB. | Đảm bảo, chắc chắn, không đứt gãy. | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý. | LV | Đ
GDB1-1 GDB2-1 GDB3-9 GDB4-1 | 12 | Các MC tủ GDB. | Chỉ thị tốt, tích năng sẵn sàng, các nút ấn đầy đủ; nguyên vẹn. | Quan sát; Kiểm tra, Xử lý | - | Đ
| 13 | Khóa điều khiển, khóa chế độ. | Chắc chắn, nguyên vẹn, thao tác nhẹ nhàng. | Quan sát; Kiểm tra; Thao tác. | LV | Đ
| 14 | Tình trạng phát nhiệt của các thanh cái GDB (mở ngăn trên kiểm tra). | T0 < 60 | Kiểm tra; Đo nhiệt độ; Xử lý | LV | Đ
| 15 | Các đồng hồ đo lường dòng, áp tại tủ GDB. | Hiển thị tốt, phù hợp, chắc chắn, không nứt vỡ. | Quan sát; Đối chiếu; Sửa chữa; Thay thế. | LV | Đ
| 16 | Biển tên, sơ đồ cấp nguồn tủ GDB. | Đầy đủ, rõ ràng. | Kiểm tra; Quan sát; Bổ sung; Thay thế. | - | Đ
| 17 | Các đèn báo nguồn 3 pha các MC của tủ GDB | Đầy đủ, không nứt vỡ, chỉ thị tốt. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý; Thay thế. | LV | Đ
| 18 | Hàng kẹp (panel), thanh dân. | Nguyên vẹn, | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý. | LV | Đ
|  |  | không có hiện tượng phóng điện. |  |  | Đ
| 19 | Tình trạng tiếp địa tủ GDB. | Đảm bảo, chắc chắn, không đứt gãy. | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
GDB4-2 | 20 | Các MC tủ GDB4. | Chỉ thị tốt, tích năng sẵn sàng, các nút ấn đầy đủ, nguyên vẹn. | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 21 | Khối bảo vệ Microlgic của MC 444. | Màn hình hiển thị tốt, Giá trị đặt đúng, đèn nguồn báo sáng. | Quan sát; Kiểm tra; Đối chiếu. (Với giá trị cài đặt BV) | LV | Đ
| 22 | Tình trạng phát nhiệt của các thanh cái GDB 4-2 (mở ngăn trên kiểm tra). | T0 < 60 | Kiểm tra; Đo nhiệt độ; | LV | Đ
| 23 | Đồng hồ đo Dòng tại tủ GDB4-2. | Hiển thị tốt, chính xác, chắc chắn. | Quan sát; Sửa chữa; Thay thế. | LV | Đ
| 24 | Biển tên, sơ đồ cấp nguồn tủ GDB | Đầy đủ, rõ ràng. | Kiểm tra; Quan sát; Bổ sung; Thay thế. | - | Đ
| 25 | Các đèn báo nguồn 3 pha các MC444 | Đầy đủ, chỉ thị tốt. | Kiểm tra; Xử lý. | LV | Đ
| 26 | Tình trạng tiếp địa tủ GDB4-2 | Đảm bảo, chắc chắn. | Quan sát; Kiểm tra. | LV | Đ
GDB1-2 GDB2-2 GDB3-1…14 | 27 | Các Áptomat | Nguyên vẹn, thao tác nhẹ nhàng; Không có hiện tượng biến màu, không có hiện tượng phóng điện. | Kiểm tra; Khứu giác; Xử lý. | - | Đ
| 28 | Tình trạng phát nhiệt của các thanh cái GDB (mở ngăn trên kiểm tra). | T0 < 60 | Kiểm tra; Đo nhiệt độ; Xử lý. | LV | Đ
| 29 | Biển tên, sơ đồ cấp nguồn tủ GDB | Đầy đủ, rõ ràng. | Kiểm tra; Quan sát; Bổ sung; Thay thế. | - | Đ
| 30 | Các đèn báo nguồn 3 pha các MC của tủ MDB. | Đầy đủ, không nứt vỡ, chỉ thị tốt. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý; Thay thế. | LV | Đ
| 31 | Hàng kẹp (panel), thanh dẫn. | Nguyên vẹn; Không có hiện tượng phóng điện. | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý. | LV | Đ
| 32 | Tình trạng tiếp địa tủ GDB. | Đảm bảo, chắc chắn, không đứt gãy. | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý. | LV | Đ
LAB | 33 | Các MC408, MC480 tủ LAB1 | Chỉ thị tốt, tích năng sẵn sàng, các nút ấn đầy đủ/ nguyên vẹn. | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý; | - | Đ
| 34 | Khóa điều khiển, khóa chế độ. | Chắc chắn, không đứt gãy. | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 35 | Các ATM tủ LAB2, LAB3. | Chắc chắn, chỉ thị tốt, tích năng sẵn sàng, các nút ấn đầy đủ, nguyên vẹn. | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
| 36 | Tình trạng phát nhiệt của các thanh cái LAB (mở ngăn trên kiểm tra). | T0 < 60 | Kiểm tra; Đo nhiệt độ. | LV | Đ
| 37 | Các đồng hồ đo lường dòng, áp tại tủ LAB1. | Hiển thị tốt, chính xác, chắc chắn. | Quan sát; Sửa chữa; Thay thế. | LV | Đ
| 38 | Điện áp tại 03 pha trên các MC tủ LAB1. | 210V ≤ U ≤ 240V | Kiểm tra; Báo cáo. | LV | Đ
| 39 | Biển tên, sơ đồ cấp nguồn, chú dẫn. | Đầy đủ, rõ ràng. | Kiểm tra; Quan sát; Bổ sung; Thay thế. | - | Đ
| 40 | Các đèn báo nguồn 3 pha A, B, C tủ LAB. | Đầy đủ, chỉ thị tốt. | Kiểm tra; Xử lý. | LV | Đ
| 41 | Tình trạng tiếp địa tủ LAB. | Đảm bảo, đầy đủ, chắc chắn. | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 42 | Hàng kẹp (panel), thanh dẫn. | Chắc chắn, nguyên vẹn; Không có hiện tượng phóng điện. | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý. | LV | Đ

## BM30
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 30 |  | BM.P4.15.30
HẠNG MỤC: MÁY PHÁT DIEZEL 750 KVA
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Nguyễn Anh Tuấn | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Trần Thế Anh | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Động cơ, MF Diesel. | Không: Bụi, mạng nhện. | Quan sát. Lau chùi. | - | Đ
| 2 | Hệ thống đường ống, bể cấp nhiên liệu hàng ngày, bể nhiên liệu dự trữ, bơm dầu. | Không: Bụi, mạng nhện, hơi dầu, gỉ dét. | Quan sát. Lau chùi. | - | Đ
| 3 | Bên ngoài, bên trong tủ máy cắt CBDG, tủ tự dùng AC. | Không: Bụi, mạng nhện. | Quan sát. Lau chùi. | - | Đ
Phần thiết bị cơ khí | 4 | Bể cấp nhiên liệu | Không có rò rỉ, nắp đậy kín, thước kiểm tra mức dầu đầy đủ không mờ. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 5 | Bộ lọc, khớp nối, đường ống dầu bôi trơn và nhiên liệu. | Lắp chắc chắn, không có dầu rò. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 6 | Chân đế trụ máy phát Diesel. | Chắc chắn, giảm chấn tốt. | Kiểm tra; Quan sát; Siết chặt; Thay thế. | - | Đ
| 7 | Tình trạng làm việc của động cơ máy phát Diesel. | Tiếng nổ đều, không rung giật mạnh, không có tiếng kêu bất thường. | Quan sát; Lắng nghe; Xử lý. | LV | Đ
| 8 | Mức dầu bôi trơn. | Nằm trong giới hạn L-H (Low-Hight). | Kiểm tra; Bổ sung. | D | Đ
| 9 | Chất lượng dầu bôi trơn. | Dầu sạch, không có cặn bám, không có dấu hiệu đổi màu đục. | Quan sát qua que thăm; Thay thế. | D | Đ
| 10 | Hệ thống làm mát (quạt, két nước, đường ống đầu ra). | Chắc chắn, không rò nước. | Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 11 | Các dây cu roa nối với trục động cơ. | Không bị nứt nẻ, không quá chùng, không bị bung ra khỏi Puli. | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý; Thay thế. | - | Đ
| 12 | Cần gạt cơ khí dừng khẩn cấp động cơ Diesel . | Không bị lỏng, không bị kẹt | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý; Thay thế. | D | Đ
| 13 | Ống xả khí thải động cơ. | Đấu nối chắc chắn, không bị nứt vỡ. | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý. | - | Đ
Phần thiết bị điện | 14 | Tình trạng nối đất động cơ, máy phát, các tủ điều khiển. | Chắc chắn, không bị ô xi hoá và đổi màu, không bị phát nhiệt. | Quan sát; Kiểm tra; Đo nhiệt độ; Xử lý. | - | Đ
| 15 | Tình trạng các bình ắcquy. | Không phồng rộp, không bị ô xy hóa đầu cốt, điện áp ~24VDC. | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý. | - | Đ
| 16 | Màn hình HMI, khóa điều khiển, nút nhấn điều khiển. | Màn hình hiển thị đầy đủ các thông số, phù hợp với thực tế thiết bị; Khoá nút ấn điều khiển không bị hư hỏng, gãy vỡ. | Quan sát; Kiểm tra; Thao tác; Xử lý; Thay thế. | - | Đ
| 17 | Tình trạng máy cắt CBDG. | Không có hư hỏng bên ngoài, tích năng sẵn sàng. | Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 18 | Hiện tượng phát nhiệt tại các đầu cốt, điểm tiếp xúc, hàng kẹp trong tủ điều khiển. | Tiếp xúc tốt, chắc chắn, không có hiện tượng biến màu, không mùi khét. | Quan sát; Khứu giác; Xử lý. | - | Đ

## BM31
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 31 |  | BM.P4.15.31
HẠNG MỤC: HỆ THỐNG MỘT CHIỀU NHÀ MÁY
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Dương Đăng Tiến | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Đậu Xuân Trung | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Vệ sinh bên ngoài, bên trong dãy tủ DC, UPS. | Không: Bụi, mạng nhện. | Quan sát; Lau chùi. | - | Đ
| 2 | Vệ sinh phòng acquy và các giàn acquy, tủ giám sát điện áp và tủ QS7 & QS8. | Không: Bụi, mạng nhện. | Quan sát; Lau chùi. | - | Đ
Phần thiết bị | 3 | Biển tên các tủ. | Đầy đủ, rõ ràng, đúng chính xác. | Quan sát; Bổ sung; Thay thế. | - | Đ
| 4 | Đèn tín hiệu và hiển thị trạng thái tại dãy tủ tự dùng DC. | Đầy đủ và sáng đúng trạng thái làm việc. | Quan sát; Thay thế. | LV | Đ
| 5 | Các aptomat bên trong dãy tủ hệ thống tự dùng DC. | Không có hiện tượng hư hỏng, biến màu, phóng điện tại các đầu cốt. | Quan sát; Xử lý; Thay thế. | - | Đ
| 6 | Tình trạng bên ngoài các bình ắcquy (208 bình ). | Sạch sẽ, không biến dạng bình, nắp nguyên vẹn, không rò rỉ dung dịch, không bị Oxi hóa các đầu cốt. | Kiểm tra; Xử lý; Thay thế. | LV | Đ
| 7 | Tình trạng của QS7, QS8 tại giàn ắc quy 1, 2. | Không có hiện tượng hư hỏng, biến màu, phóng điện tại các đầu cốt. | Quan sát; Xử lý; Thay thế. | - | Đ
| 8 | Tình trạng của các cánh cửa dãy tủ tự dùng DC. | Đóng mở chắc chắn, nhẹ nhàng, kín khít. | Kiểm tra; Quan sát; Thao tác đóng/mở thử; Sữa chữa. | - | Đ
| 9 | Tấm chắn lưới lọc của quạt làm mát các modum tủ nạp. | Chắc chắn, nguyên vẹn, tháo lắp dễ dàng. | Kiểm tra; Xử lý. | - | Đ
| 10 | Bộ giám sát cách điện hệ thống DC. | Đèn báo nguồn sáng, báo làm việc sáng, đèn alarm không sáng. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | LV | Đ
| 11 | Các đồng hồ đo lường tủ UPS 1, 2. | Không nứt vỡ, hiển thị tốt, điện áp đầu vào 1 chiều: 185÷280VDC, điện áp đầu vào xoay chiều: 175÷250VAC, điện áp đầu ra xoay chiều: 220±2VAC. | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý; Thay thế. | LV | Đ
| 12 | Các đồng hồ đo lường tủ nạp số 1, 2. | Không nứtt vỡ, hiển thị tốt, điện áp đầu vào 3 pha: ~380VAC, điện áp đầu ra : ~220VDC. | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý; Thay thế. | LV | Đ
| 13 | Các đồng hồ đo lường tủ phân phối phân đoạn số I, II. | Hiển thị tốt, không nứt vỡ. | Quan sát; Xử lý; Thay thế. | LV | Đ
| 14 | Các đồng hồ đo lường tủ phân phối chung gian máy. | Hiển thị tốt, không bị đứt nét, không nứt vỡ. | Quan sát; Xử lý; Thay thế. | LV | Đ
| 15 | Bộ giám sát, cảnh báo tín hiệu tủ nạp số 1, 2. | Không có tín hiệu chuông cảnh báo lỗi. | Kiểm tra; Lắng nghe; Xử lý. | LV | Đ
| 16 | Trạng thái các đầu cốt, thanh cái, điểm tiếp xúc hàng kẹp, bó dây trong các tủ. | Không có dấu hiệu phóng điện, tiếp xúc tốt, gọn gàng, không bong tróc. | Quan sát; Kiểm tra; Khứu giác; Xử lý; Thay thế. | LV | Đ
| 17 | Các modun bộ nạp (16 bộ). | Không có hư hỏng; Điện áp tương ứng với điện áp hệ thống AC/DC. | Kiểm tra; Quan sát; Sữa chữa; Thay thế. | LV | Đ
| 19 | Quạt làm mát bộ UPS số 1. | Làm việc bình thường, Không có tiếng kêu khác lạ. | Kiểm tra; Quan sát; Sữa chữa; Thay thế. | LV | Đ
| 20 | Quạt làm mát bộ UPS số 2. | Làm việc bình thường, Không có tiếng kêu khác lạ. | Kiểm tra; Quan sát; Sữa chữa; Thay thế. | LV | Đ
| 21 | Quạt làm mát các modun tủ nạp số 1, 2. | Làm việc bình thường, Không có tiếng kêu khác lạ. | Kiểm tra; Quan sát; Sữa chữa; Thay thế. | LV | Đ
| 22 | Tủ giám sát điện áp tại giàn ắcquy. | Không hư hỏng, đèn nháy sáng báo trạng thái làm việc làm việc bình thường. | Kiểm tra; Quan sát, Xử lý. | LV | Đ
| 23 | Công tắc tơ tủ phân phối chung gian máy. | Không có hiện tượng phóng điện, không hư hỏng bên ngoài. | Quan sát; Xử lý; Thay thế. | LV | Đ
| 24 | Thiết bị gia nhiệt, chống ẩm cho thiết bị trong tủ. | Chắc chắn, Làm việc đúng nhiệt độ chỉnh định. | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý; Thay thế. | LV | Đ

## BM32
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 32 |  | BM.P4.15.32
HẠNG MỤC: HỆ THỐNG BÁO VÀ CHỮA CHÁY NHÀ MÁY
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Dương Đăng Tiến | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Đậu Xuân Trung | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Các Mudun báo cháy tất cả các sàn từ cao trình 103 – 68,2 m. | Không: Bụi, mạng nhện | Quan sát; Lau chùi . | - | Đ
| 2 | Các họng chữa cháy nhà máy. | Không: Bám bẩn, rỉ dét. | Quan sát; Lau chùi. | D | Đ
| 3 | Các van và tủ điều khiển bộ lọc nước cứu hỏa cao trình 73,8m. | Không: Bụi, mạng nhện. | Quan sát; Lau chùi. | - | Đ
| 4 | Bên ngoài, bên trong tủ báo cháy và chữa cháy tổ máy H1, H2 cao trình 87,2m. | Không: Bụi, mạng nhện. | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi. | - | Đ
| 5 | Bên trong, bên ngoài tủ báo cháy và chữa cháy hành lang cao trình 79,7 m | Không: Bụi, mạng nhện. | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi.. | - | Đ
| 6 | Bên trong, bên ngoài tủ báo cháy và chữa cháy MBA T1, T2 cao trình 92,5 m. | Không: Bụi, mạng nhện. | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi. | - | Đ
| 7 | Các họng chữa cháy và van chữa cháy MBA T1, T2 cao trình 98 m. | Không: Bụi, bám bẩn. | Quan sát, Vệ sinh lau, chùi, | D | Đ
| 8 | Bên trong và bên ngoài tủ báo cháy PĐKTT. | Không: Bụi, mạng nhện. | Quan sát; Lau, chùi; Hút bụi. | - | Đ
| 9 | Bể nước chữa cháy cao trình 147,3 m. | Không có hiện tượng sạt lở, cây cối và dây leo đu bám, không rò rỉ nước, mức nước đạt yêu cầu (ngang van phao). | Quan sát; Vệ sinh; Phát quang; Sữa chữa. | - | Đ
Phần thiết bị | 10 | Tiêu lệnh chữa cháy, nội qui phòng cháy và chữa cháy. | Đầy đủ, đúng theo quy định. | Quan sát; Bổ sung; Thay thế | - | Đ
| 11 | Tình trạng tủ báo cháy PĐKTT. | Hiển thị tốt, thao tác truy cập dễ dàng . Tín hiệu (âm thanh , địa chỉ) chính xác. | Kiểm tra; Quan sát; Lắng nghe; Thao tác truy cập; Sữa chữa. | LV | Đ
| 12 | Tình trạng các cảm biến báo cháy (cảm biến khói, nhiệt) trong nhà máy. | Sẵn sàng làm việc, không báo sai. | Kiểm tra; Sữa chữa; Thay thế. | LV | Đ
| 13 | Tình trạng nút ấn và đèn hiển thị bên ngoài tủ đk bộ lọc cứu hỏa. | Đèn hiển tốt đúng trạng thái, nút ấn không hư hỏng. | Kiểm tra; Quan sát; Sữa chữa; Thay thế. | LV | Đ
| 14 | Tình trạng bên trong tủ điều khiển bộ lọc cứu hỏa. | Các aptomat chắc chắn, đầu cốt và dây dẫn gọn gàng, không có hiện tượng phóng điện. | Quan sát; Kiểm tra; Sữa chữa; Thay thế. | - | Đ
| 15 | Bộ lọc nước cứu hỏa. | Không có rò rỉ; Động cơ khuấy, van xả bẩn làm việc tốt, chuyển động êm; Không có mùi khét. | Quan sát; Kiểm tra (thao tác chạy thử); Lắng nghe; Khứu giác; Xử lý. | LV | Đ
| 16 | Biển tên các van, chỉ dẫn thao tác. | Đầy đủ, rõ ràng. | Kiểm tra; Quan sát; Thay thế. | - | Đ
| 17 | Tình trạng tủ báo cháy và chữa cháy MBA T1,T2 cao trình 92. | Không có hư hỏng bên ngoài thiết bị, không có hiện tượng phóng điện, nguồn cấp báo đầy đủ, không có báo lỗi. | Kiểm tra; Quan sát; Khứu giác; Sữa chữa, Thay thế. | LV | Đ
| 18 | Tình trạng tủ báo cháy và chữa cháy tổ máy H1,H2 cao trình 87,2 | Không có hư hỏng bên ngoài thiết bị, không có hiện tượng phóng điện, nguồn cấp báo đầy đủ, không có báo lỗi. | Kiểm tra; Quan sát; Khứu giác; Sữa chữa; Thay thế. | LV | Đ
| 19 | Tình trạng tủ báo cháy và chữa cháy hành lang cáp cao trình 79,7. | Không có hư hỏng bên ngoài thiết bị. không có hiện tượng phóng điện, nguồn cấp báo đầy đủ, không có báo lỗi. | Kiểm tra; Quan sát; Khứu giác; Sữa chữa; Thay thế. | LV | Đ
| 20 | Các chuông báo cháy, nút nhấn còi. | Lắp đặt chắc chắn, đầy đủ, đèn báo sẵn sàng làm việc. | Kiểm tra; Xử lý; Thay thế | LV | Đ
| 21 | Tình trạng các van và bể chứa nước cứu hỏa cao trình 147,3 m. | Không: Rò rỉ, hư hỏng, mức nước thực tế tương ứng hiển thị tại PDKTT | Kiểm tra, Quang sát; Sữa chữa. | LV | Đ
| 22 | Tình trạng các thùng cát. | Đầy đủ xẻng, xô, cát gần dầy thùng (cách mặt thùng 20-30cm), không ẩm ướt và không có rác bẩn. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý; Thay thế. | - | Đ

## BM33
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 33 |  | BM.P4.15.33
HẠNG MỤC: HỆ THỐNG KHÍ NÉN
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Nguyễn Huy Thuỷ | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Lê Đình Long | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Thân máy nén khí. | Không: bui, dầu, gỉ sét. | Quan sát; Lau chùi. | D | Đ
| 2 | Các van, đường ống, van xả ẩm và bình khí. | Không: bụi, nước, hơi dầu, gỉ sét. | Quan sát; Lau chùi. | - | Đ
| 3 | Trong, ngoài tủ điều khiển máy nén khí. | Không : bụi bám, mạng nhện. | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi. | - | Đ
Phần thiết bị | 4 | Biển tên van, bình, chỉ dẫn. | Đầy đủ, không mờ. | Kiểm tra; Thay thế. | - | Đ
| 5 | Âm thanh của máy nén khí khi làm việc. | Đều, không rung giật. | Lắng nghe; Xử lý. | LV | Đ
|  | Bao che, dây curoa, khớp nối. | Chắc chắn, không rung bật, không bị chùng võng. | Quan sát; Kiểm tra; Lắng nghe; Siết chặt. | LV | Đ
| 7 | Nối đất động cơ máy nén khí, tủ điều khiển. | Chắc chắn, không bong tróc, oxi hóa. | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý; Siết chặt. | - | Đ
|  | Màu sắc dầu bôi trơn. | Vàng, trong suốt, không căn bẩn, biến màu. | Quan sát; Kiểm tra; Thay thế. | D | Đ
| 9 | Mức dầu bôi trơn. | Theo vạch chỉ thị trên thân máy. | Quan sát; Xả hoặc bổ sung | - | Đ
| 10 | Nhiệt độ các cấp máy nén khí. | Trong giới hạn làm việc: CI<1120C; CII<1260C; CIII<1520C; CIV<880C . | Kiểm tra; Quan sát; Sửa chữa. | LV | Đ
| 11 | Áp lực dầu bôi trơn. | Trong giới hạn làm việc: 0,2MPa ≤ P ≤ 0,5Mpa | Kiểm tra; Quan sát; Sửa chữa. | LV | Đ
| 12 | Áp lực khí các cấp. | Trong giới hạn làm việc: CI<0,2MPa; CII≤0,8MPa; CIII≤3,3MPa; CIV≤6,3 Mpa. | Kiểm tra; Quan sát; Sửa chữa. | LV | Đ
| 13 | Bình khí nén, van an toàn. | Đang trong thời hạn kiểm định, đang kẹp chì, không có hiện tượng bất thường. | Kiểm tra; Quan sát; Sửa chữa. | - | Đ
| 14 | Van an toàn máy nén khí. | Đang trong thời hạn kiểm định. | Kiểm tra; Xử lý. | LV | Đ
| 15 | Tình trạng rò dầu trên thân máy. | Không rò rỉ. | Kiểm tra; Quan sát; Sửa chữa. | - | Đ
| 16 | Tình trạng rò khí trên máy, bình khí, van xả ẩm, đường ống, van. | Không rò rỉ. | Kiểm tra; Quan sát; Sửa chữa. | - | Đ
| 17 | Bộ lọc đầu vào máy nén khí. | Bình thường: không màu; Khi tắc bẩn: chuyển màu đỏ. | Quan sát; Xử lý; Thay thế. | - | Đ
| 18 | Đèn tín hiệu tủ điều khiển. | Đầy đủ , sáng rõ, đúng trạng thái. | Quan sát; Xử lý; Thay thế. | - | Đ
| 19 | Các đồng hồ đo lường, điều khiển. | Hiển thị tốt, không đứt nét, không nứt vỡ. | Quan sát; Xử lý; Thay thế. | - | Đ
| 20 | Các thiết bị bên trong tủ điều khiển hệ thống khí nén (đầu nối, điểm tiếp xúc, hàng kẹp, aptomat...). | Tiếp xúc tốt, chắc chắn, không có hiện tượng biến màu, phóng điện. | Kiểm tra; Quan sát; Khứu giác; Xử lý; Thay thế. | - | Đ
| 21 | Sự chính xác khi làm việc tự động của máy nén khí. | P≤6,1MPa: chạy MNK chính, P≤6,0MPa: chạy MNK dự phòng,P=6,3MPa: Dừng MNK. | Kiểm tra; Theo dõi; Xử lý. | LV | Đ
| 22 | Sự chính xác khi làm việc tự động của van giảm áp. | P≤0,65MPa: Mở van giảm áp. P≥0,83MPa: Đóng van giảm áp. | Kiểm tra; Theo dõi; Xử lý. | LV | Đ
| 23 | Tình trạng làm việc của các van xả ẩm của bình. | Kín khít, làm việc theo đúng thời gian cài đặt. | Quan sát; Kiểm tra. | LV | Đ

## BM34
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 34 |  | BM.P4.15.34
HẠNG MỤC: HỆ THỐNG THÔNG GIÓ HÚT
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Phạm Văn Dần | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Trần Xuân Đồng | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Thân quạt, động cơ quạt ( H5-1,H5-2,H6-1,H6-2) phòng thông gió hút. | Không: Bụi, mạng nhện, dầu mỡ. | Quan sát; Lau chùi. | D | Đ
| 2 | Tủ điều khiển quạt (H5-1,H5-2,H6-1,H6-2,H7,H8) phòng thông gió hút. | Không: Bụi,mạng nhện. | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi. | - | Đ
| 3 | Tủ điều khiển quạt hút tường sàn 87. | Không: Bụi, mạng nhện. | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi. |  | Đ
| 4 | Tủ điều khiển quạt hút tường sàn 92. | Không: Bụi, mạng nhện. | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi. | - | Đ
| 5 | Tủ điều khiển quạt hút sàn 98(H1,H2,H3). | Không: Bụi, mạng nhện. | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi. | - | Đ
| 6 | Thân quạt, động cơ quạt H4. | Không: Bụi, mạng nhện. | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi. | - | Đ
| 7 | Tủ điều khiển quạt H4. | Không: Bụi, mạng nhện.. | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi. | - | Đ
Phần thiết bị | 8 | Tình trạng các cánh cửa tủ điều khiển của hệ thống thông gió. | Đóng/mở chắc chắn, kín khít, êm nhẹ. | Kiểm tra; Thao tác; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 9 | Tình trạng các biển tên, chỉ dẫn | Đầy đủ, không mờ | Kiểm tra; Bổ sung; Thay thế. |  | Đ
| 10 | Đèn tín hiệu hiển thị trạng thái các quạt trên tủ điều khiển quạt phòng thông gió hút. | Đầy đủ, không nứt vỡ, sáng rõ và đúng trạng thái. | Kiểm tra; Quan sát; Sửa chữa; Thay thế. | - | Đ
| 11 | Đèn tín hiệu hiển thị trạng thái các quạt trên tủ điều khiển quạt hút tường sàn 87. | Đầy đủ, không nứt vỡ, sáng rõ và làm việc đúng trạng thái. | Kiểm tra; Quan sát; Sửa chữa; Thay thế. | - | Đ
| 12 | Đèn tín hiệu hiển thị trạng thái các quạt trên tủ điều khiển quạt hút tường sàn 92. | Đầy đủ, không nứt vỡ, sáng rõ và đúng trạng thái. | Kiểm tra; Quan sát; Sửa chữa; Thay thế. | - | Đ
| 13 | Đèn tín hiệu hiển thị trạng thái các quạt (H1.H2,H3,T3) trên tủ điều khiển quạt hút tường sàn 98. | Đầy đủ, không nứt vỡ, sáng rõ và đúng trạng thái. | Kiểm tra; Quan sát; Sửa chữa; Thay thế. | - | Đ
| 14 | Khớp nối,bao che dây curoa của các quạt. | Chắc chắn,không rung bật, không chùng. | Kiểm tra; Quan sát; Sửa chữa; Siết chặt; Thay thế | - | Đ
| 15 | Các quạt (H5-1,H5-2,H6-1,H6-2). | Đều, không rung giật, không kêu khác thường. | Kiểm tra; Lắng nghe; Sửa chữa. | LV | Đ
| 16 | Tiếng kêu động cơ các quạt hút tường sàn 92, 87. | Đều, không rung giật, không kêu khác thường. | Kiểm tra; Lắng nghe; Sửa chữa. | LV | Đ
| 17 | Nhiệt độ ổ trục các quạt (H5-1,H5-2,H6-1,H6-2) . | Đầy đủ, không nứt vỡ, sáng rõ và đúng trạng thái. | Kiểm tra; Quan sát; Sửa chữa; Thay thế. | - | Đ
| 18 | Nhiệt độ động cơ các quạt (H5-1,H5-2,H6-1,H6-2). | Nằm trong giới hạn cho phép. (<1000C) | Kiểm tra; Súng bắn nhiệt độ; Sửa chữa. | LV | Đ
| 19 | Nối đất các các tủ điều khiển, vỏ động cơ quạt phòng thông gió hút. | Nằm trong giới hạn cho phép. (<1200C) | Kiểm tra; Súng bắn nhiệt độ; Sửa chữa. | LV | Đ
| 20 | Nối đất các các tủ điều khiển quạt tường sàn 87. | Đầy đủ, chắc chắn, không bong tróc, không đứt gãy. | Quan sát; Xử lý bề mặt; Siết chặt; Bổ sung. | - | Đ
| 21 | Nối đất các các tủ điều khiển quạt tường sàn 92. | Đầy đủ, chắc chắn, không bong tróc, không đứt gãy. | Quan sát; Xử lý bề mặt; Siết chặt; Bổ sung. | - | Đ
| 22 | Nối đất các các tủ điều khiển quạt (H1,H2,H3,T3) sàn 98. | Đầy đủ, chắc chắn, không bong tróc, không đứt gãy. | Quan sát, Quan sát; Xử lý bề mặt; Siết chặt; Bổ sung. | - | Đ
| 23 | Trạng thái các đầu cốt, điểm tiếp xúc, hàng kẹp trong tủ điều khiển quạt thông gió hút. | Đầy đủ, chắc chắn, không bong tróc, không đứt gãy. | Quan sát; Xử lý bề mặt; Siết chặt; Bổ sung.. | - | Đ
| 24 | Trạng thái các đầu cốt, điểm tiếp xúc, hàng kẹp trong tủ điều khiển quạt tường 87. | Đ Đầy đủ, chắc chắn, không bong tróc, không đứt gãy. | Quan sát; Xử lý bề mặt; Siết chặt; Bổ sung. | - | Đ
| 25 | Trạng thái các đầu cốt, điểm tiếp xúc, hàng kẹp trong tủ điều khiển quạt tường 92. | Tiếp xúc tốt, chắc chắn, không có hiện tượng biến màu, không mùi khét. | Kiểm tra; Quan sát; Khứu giác; Sửa chữa. | - | Đ
| 26 | Trạng thái các đầu cốt, điểm tiếp xúc, hàng kẹp trong tủ điều khiển quạt tường 98. | Tiếp xúc tốt, chắc chắn, không có hiện tượng biến màu, không mùi khét. | Kiểm tra; Quan sát; Khứu giác; Sửa chữa. | - | Đ
| 27 | Trạng thái các đồng hồ đo lường dòng/áp tại tủ điều khiển quạt phòng thông gió hút. | Tiếp xúc tốt, chắc chắn, không có hiện tượng biến màu, không mùi khét. | Kiểm tra; Quan sát; Khứu giác; Sửa chữa. | - | Đ
| 28 | Dòng điện làm việc các quạt (H5-1,H5-2,H6-1,H6-2) . | Tiếp xúc tốt, chắc chắn, không có hiện tượng biến màu, không mùi khét | Kiểm tra; Quan sát; Khứu giác; Sửa chữa. | - | Đ
| 29 | Tình trạng các đường ống thông gió đầu ra, đầu vào. | Tiếp xúc tốt, chắc chắn, không có hiện tượng biến màu, không mùi khét. | Kiểm tra; Quan sát; Khứu giác; Sửa chữa. | - | Đ
| 30 | Đèn tín hiệu trạng thái các quạt trên tủ điều khiển H4. | Không nứt vỡ, chắc chắn. Hiển thị trõ, tương ứng với thực tế thiết bị. | Kiểm tra; Quan sát; Đối chiếu; Xử lý; Thay thế. | - | Đ
| 31 | Tiếng kêu động cơ quạt H4. | Dòng định mức Iđm = 43A. | Kiểm tra; Quan sát; Đối chiếu; Sửa chữa. | - | Đ
| 32 | Nối đất tủ điều khiển, động cơ quạt H4. | Kín khít, không có vết rách, lắp chắc chắn. | Kiểm tra; Quan sát; Sửa chữa. | LV | Đ
| 33 | Trạng thái các đầu cốt, đầu tiếp xúc, hàng kẹp trong tủ điều khiển quạt H4 . | Đầy đủ, không nứt vỡ, sáng rõ và đúng trạng thái. | Kiểm tra; Quan sát; Sửa chữa; Thay thế. | - | Đ

## BM35
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 35 |  | BM.P4.15.35
HẠNG MỤC: HỆ THỐNG THÔNG GIÓ THỔI VÀ THÔNG GIÓ MÁI
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Phạm Văn Dần | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Trần Xuân Đồng | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Tủ điều khiển quạt (T1-1, T1-2, T2-1, T2-2) phòng thông gió thổi. | Không: Bụi, Mạng nhện. | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi. | - | Đ
| 2 | Thân quạt, động cơ quạt (T1-1, T1-2, T2-1, T2-2) phòng thông gió thổi. | Không: Bụi, Mạng nhện. | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi | D | Đ
| 3 | Tủ điều khiển quạt thổi T3 sàn 98. | Không: Bụi, Mạng nhện. | Quan sát; Lau,chùi; Hút bụi. | - | Đ
| 4 | Tủ điều khiển quạt thông gió mái và phòng diezel (sàn 98). | Không: Bụi, Mạng nhện. | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi. | - | Đ
| 5 | Thân quạt, động cơ quạt thổi T6-8, dây Curoa. | Không: Bụi, Mạng nhện,chùng, đứt | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi | D | Đ
| 6 | Tủ điều khiển quạt thổi T6-8. | Không: Bụi, | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi | - | Đ
Phần thiết bị | 7 | Biển tên các thiết bị. | Đầy đủ, lắp chắc chắn, rõ ràng. | Kiểm tra; Quan sát; Bổ sung; Thay thế. | - | Đ
| 8 | Tình trạng các đường ống thông gió đầu ra, đầu vào các quạt thổi. | Kín khít, không có vết rách, cố định chắc chắn. | Kiểm tra; Quan sát; Sửa chữa. | - | Đ
| 9 | Đèn trạng thái các quạt thổi trên tủ điều khiển quạt phòng thông gió thổi (T1-1, T1-2, T2-1, T2-2). | Đầy đủ, sáng rõ và làm việc đúng trạng thái. | Kiểm tra; Quan sát; Sửa chữa; Thay thế. | - | Đ
| 10 | Tiếng kêu động cơ, quạt (T1-1, T1-2, T2-1, T2-2). | Đều không rung giật, không có tiếng kêu khác thường. | Kiểm tra; Lắng nghe; Sửa chữa; Thay thế. | LV | Đ
| 11 | Khớp nối,bao che dây curoa của các quạt (T1-1, T1-2, T2-1, T2-2). | Đầy đủ, chắc chắn, không rung bật, không bị chùng. | Kiểm tra; Quan sát; Sửa chữa; Thay thế. | LV | Đ
| 12 | Các aptomat trong tủ điều khiển quạt (T1-1, T1-2, T2-1, T2-2). | Không có hiện tượng phóng điện, đổi màu, không nứt vỡ. | Kiểm tra; Quan sát; Khứu giác; Sửa chữa; Thay thế. | LV | Đ
| 13 | Nhiệt độ ổ trục các quạt (T1-1, T1-2, T2-1, T2-2). | Nằm trong giới hạn cho phép. (<1000C) | Kiểm tra; Súng bắn nhiệt độ; Sửa chữa. | LV | Đ
| 14 | Nhiệt độ động cơ các quạt (T1-1, T1-2, T2-1, T2-2). | Nằm trong giới hạn cho phép. (<1200C). | Kiểm tra; Súng bắn nhiệt độ; Sửa chữa. | LV | Đ
| 15 | Hiện tượng rung giật: động cơ quạt (T1-1, T1-2, T2-1, T2-2) | Không rung, giật, khớp nối chắc chắn. | Sửa chữa, siết chặt. | LV | Đ
| 16 | Nối đất vỏ tất cả động cơ điện quạt thổi (T1-1, T1-2, T2-1, T2-2). | Đầy đủ, không đứt gãy, Oxi hóa. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý; Thay thế. | LV | Đ
| 17 | Nối đất các các tủ điều khiển quạt (T1-1, T1-2, T2-1, T2-2). | Đầy đủ, không đứt gãy, Oxi hóa. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý; Thay thế. | LV | Đ
| 18 | Hàng kẹp, bó dây trong tủ điều khiển quạt (T1-1, T1-2, T2-1, T2-2). | Gọn gàng, chắc chắn, không bong tróc, không có hiện tượng phóng điện. | Kiểm tra,; Quan sát; Khứu giác; Xử lý. | LV | Đ
| 19 | Hàng kẹp, bó dây trong tủ điều khiển quạt T6-8. | Gọn gàng, chắc chắn, không bong tróc, không có hiện tượng phóng điện. | Kiểm tra,; Quan sát; Khứu giác; Xử lý. | LV | Đ
| 20 | Các đồng hồ đo lường dòng, áp tại tủ điều khiển quạt (T1-1, T1-2, T2-1, T2-2) phòng thông gió thổi. | Không nứt vỡ, hiển thị tốt, không đứt nét, giá trị. | Quan sát; Xử lý; Thay thế. | LV | Đ
| 21 | Các đồng hồ đo lường dòng,áp tại tủ điều khiển quạt T6-8. | Không nứt vỡ, hiển thị tốt, không đứt nét, giá trị. | Quan sát; Xử lý; Thay thế. | LV | Đ
| 22 | Dòng điện làm việc các quạt (T1-1, T1-2,T2-1, T2-2, T6-8) . | Dòng định mức (Iđm = 70A). | Quan sát; Xử lý. | LV | Đ
| 23 | Đèn tín hiệu hiển thị trạng thái quạt thổi T6-8. | Đầy đủ, sáng rõ, làm việc đúng trạng thái. | Kiểm tra; Quan sát; Sửa chữa; Thay thế. | LV | Đ

## BM36
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 36 |  | BM.P4.15.36
HẠNG MỤC: HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG NHÀ MÁY
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Vi Văn Nhàn | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Trần Thế Anh | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Tủ cấp nguồn chiếu sáng tại NM (LAB1, LAB2, LAB3). | Không: Bụi bẩn, mạng nhện. | Quang sát; Lau chùi, Hút bụi. | - | Đ
Thiết bị chiếu sáng tại nhà máy | 2 | Các ATM, đầu cốt, hàng kẹp tại các tủ cấp nguồn chiếu sáng LAB1, LAB2, LAB3 | Đảm bảo, An toàn, tin cậy. | Quan sát; Khứu giác; Xử lý. | LV | Đ
| 3 | Các ATM, đầu cốt, hàng kẹp tại các tủ chiếu sáng làm việc và sự cố các tầng sàn. | Đảm bảo, An toàn, tin cậy. | Quan sát; Khứu giác; Xử lý. | LV | Đ
| 4 | Thiết bị hẹn giờ tự động điều khiển chiếu sáng. | Các nút ấn thao tác dễ dàng; Giờ bật tắt chiếu sáng đúng theo cài đặt | Kiểm tra; Thao tác; Xử lý | - | Đ
| 5 | Hệ thống, cột, bóng đèn chiếu sáng ngoài trời. | Nguyên vẹn, chắc chắn, đầy đủ, hoạt động tin cậy, đảm bảo độ sáng. | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý. | LV | Đ
| 6 | Hệ thống bóng đèn chiếu sáng trong nhà. | Nguyên vẹn, chắc chắn, đầy đủ, hoạt động tin cậy, đảm bảo độ sáng. | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý. | LV | Đ
| 7 | Các bóng đèn sự cố. | Nguyên vẹn, chắc chắn, đầy đủ. Sáng đầy đủ khi mất nguồn AC, đảm bảo độ sáng. | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý. | LV | Đ

## BM37
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 37 |  | BM.P4.15.37
HẠNG MỤC: HỆ THỐNG NKT H1
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Nguyễn Huy Hữu | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Phan Thế Hùng | Chức danh: Trưởng ca |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Các tủ, bảng điều khiển | Không: Bụi bẩn, mạng nhện. | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi. | - | Đ
| 2 | Hệ thống các van điện, van tay, đường ống và các bộ lọc | Không: Bụi bẩn, dầu mỡ, hoen gỉ. | Quan sát; Lau chùi; Xử lý. | - | Đ
| 3 | Các đồng hồ áp lực, đồng hồ nhiệt độ, sen sơ lưu lượng trên hệ thống | Không: Bụi bẩn, hoen rỉ. | Quan sát; Lau chùi; Xử lý. | - | Đ
Phần thiết bị | 4 | Đèn tín hiệu trên tủ điều khiển | Đầy đủ, không nứt vỡ, sáng rõ. | Kiểm tra; Quan sát, Xử lý. | LV | Đ
| 5 | Tình trạng tủ điều khiển | Chắc chắn, nguyên vẹn, các đầu cốt phía trong tủ tiếp xúc tốt, không có dấu hiệu phóng điện, bó dây gọn gàng. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 6 | Khóa điều khiển chế độ, các nút thao tác tại tủ điều khiển | Chắc chắn, nguyên vẹn, thao tác dễ dàng. | Quan sát; Thao tác; Xử lý. | D | Đ
| 7 | Màn hình cảm ứng trên tủ điều khiển | Chắc chắn, nguyên vẹn, nhanh nhạy, hiện thị rõ nét. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý | LV | Đ
| 8 | Các đồng hồ đo, cảm biến áp lực | Chắc chắn, không nứt vỡ, không rò rỉ, hiển thị rõ ràng. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 9 | Các van điện (Van, cụm điện điều khiển, đường ống và van điêù khiển) | Chắc chắn, nguyên vẹn, không rò rỉ, dây điện điều khiển gọn gàng. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 10 | Các van tay (Van,cơ cấu hành trình, cơ cấu thao tác) | Chắc chăn, nguyên vẹn, không rò rỉ, Thao tác nhẹ nhàng. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 11 | Đường ống, mặt bích | Chắc chắn, không nứt mẻ, không rò rỉ | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 12 | Biển, tên van và các chú dẫn | Chắc chắn, đúng đủ, rõ ràng. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 13 | Các bộ lọc ( Thiết bị lọc, Động cơ khuấy, tủ điều khiển) | Chắc chắn, nguyên vẹn, Động cơ khuấy làm việc êm dịu, không rò rỉ, Tủ điều khiển thao tác nhẹ nhàng, đèn báo hiển thị tốt. | Quan sát; Lắng nghe; Kiểm tra; Xử lý. | - | Đ
| 14 | Các cảm biến sensor lưu lượng | Chắc chắn, nguyên vẹn, đèn hiển thị tốt | Quan sát; Kiểm tra ; Xử lý | LV | Đ

## BM38
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 38 |  | BM.P4.15.38
HẠNG MỤC: HỆ THỐNG NKT H2
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Nguyễn Huy Hữu | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Phan Thế Hùng | Chức danh: Trưởng ca |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Các tủ, bảng điều khiển | Không: Bụi bẩn, mạng nhện. | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi. | - | Đ
| 2 | Hệ thống các van điện, van tay, đường ống và các bộ lọc | Không: Bụi bẩn, dầu mỡ, hoen gỉ. | Quan sát; Lau chùi; Xử lý. | - | Đ
| 3 | Các đồng hồ áp lực, đồng hồ nhiệt độ, sen sơ lưu lượng trên hệ thống | Không: Bụi bẩn, hoen rỉ. | Quan sát; Lau chùi; Xử lý. | - | Đ
Phần thiết bị | 4 | Đèn tín hiệu trên tủ điều khiển | Đầy đủ, không nứt vỡ, sáng rõ. | Kiểm tra; Quan sát, Xử lý. | LV | Đ
| 5 | Tình trạng tủ điều khiển | Chắc chắn, nguyên vẹn, các đầu cốt phía trong tủ tiếp xúc tốt, không có dấu hiệu phóng điện, bó dây gọn gàng. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 6 | Khóa điều khiển chế độ, các nút thao tác tại tủ điều khiển | Chắc chắn, nguyên vẹn, thao tác dễ dàng. | Quan sát; Thao tác; Xử lý. | D | Đ
| 7 | Màn hình cảm ứng trên tủ điều khiển | Chắc chắn, nguyên vẹn, nhanh nhạy, hiện thị rõ nét. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý | LV | Đ
| 8 | Các đồng hồ đo, cảm biến áp lực | Chắc chắn, không nứt vỡ, không rò rỉ, hiển thị rõ ràng. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 9 | Các van điện (Van, cụm điện điều khiển, đường ống và van điêù khiển) | Chắc chắn, nguyên vẹn, không rò rỉ, dây điện điều khiển gọn gàng. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 10 | Các van tay (Van,cơ cấu hành trình, cơ cấu thao tác) | Chắc chăn, nguyên vẹn, không rò rỉ, Thao tác nhẹ nhàng. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 11 | Đường ống, mặt bích | Chắc chắn, không nứt mẻ, không rò rỉ | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 12 | Biển, tên van và các chú dẫn | Chắc chắn, đúng đủ, rõ ràng. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 13 | Các bộ lọc ( Thiết bị lọc, Động cơ khuấy, tủ điều khiển) | Chắc chắn, nguyên vẹn, Động cơ khuấy làm việc êm dịu, không rò rỉ, Tủ điều khiển thao tác nhẹ nhàng, đèn báo hiển thị tốt. | Quan sát; Lắng nghe; Kiểm tra; Xử lý. | - | Đ
| 14 | Các cảm biến sensor lưu lượng | Chắc chắn, nguyên vẹn, đèn hiển thị tốt | Quan sát; Kiểm tra ; Xử lý | LV | Đ

## BM39
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 39 |  | BM.P4.15.39
HẠNG MỤC: HỆ THỐNG TRẠM BƠM CHỐNG NGẬP NHÀ MÁY
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Nguyễn Hữu Tiến | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Bùi Công Nguyên | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Trên thân bơm, van và đường ống. | Không: Bụi bẩn, tróc sơn, hoen gỉ | Quan sát; Lau chùi; Xử lý. | - | Đ
| 2 | Tủ điều khiển | Không: Bụi bẩn, mạng nhện | Quan sát; Lau chùi; Xử lý. | - | Đ
Thiết bị | 3 | Các phao khởi động/dừng bơm. | Hoạt động tốt và theo đúng vị trí, | Quan sát; Kiểm tra; "Quan sát; Lau chùi; Xử lý. | LV | Đ
| 4 | Bơm (Động cơ, bơm) | Chắc chắn, làm việc êm dịu. | Quan sát; Lắng nghe. | - | Đ
| 5 | Van và đường ống | Chắc chắn, nguyên vẹn, không rò rỉ nước. | Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 6 | Đèn tín hiệu | Đầy đủ, không nứt vỡ, sáng rõ. | Kiểm tra; Quan sát, Xử lý. | LV | Đ
| 7 | Tủ điều khiển | Chắc chắn, nguyên vẹn, các đầu cốt phía trong tủ tiếp xúc tốt, không có dấu hiệu phóng điện, bó dây gọn gàng. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 8 | Khóa điều khiển chế độ, các nút thao tác tại tủ điều khiển | Chắc chắn, nguyên vẹn, thao tác dễ dàng. | Quan sát; Thao tác; Xử lý. | - | Đ
| 9 | Các đồng hồ đolường, điều khiển | Chắc chắn, không nứt vỡ, hiển thị rõ ràng. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 10 | Màn hình HMI | Hiển thị tốt, truy cập nhanh nhạy, các thông tin đúng thực tế thiết bị | Kiểm tra; Quan sát; Thao tác; Xử lý | LV | Đ
| 11 | Nguồn cấp (Nguồn lực và điều khiển) | Đảm bảo, An toàn, tin cậy | Kiểm tra; Dùng đồng hồ đo; Thao tác; Xử lý | LV | Đ
| 12 | Biển, tên van và các chú dẫn | Chắc chắn, đúng đủ, rõ ràng. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ

## BM40
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 40 |  | BM.P4.15.40
HẠNG MỤC: BƠM KÍCH NÂNG TỔ MÁY & VAN THÁO CẠN H1, H2
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Nguyễn Hữu Tiến | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Bùi Công Nguyên | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Trên thân bơm, thùng dầu bơm kích tổ máy. | Không: Bụi, cặn bẩn, hoen gỉ | Quan sát; Lau chùi. | - | Đ
| 2 | Trên thân bơm, thùng dầu bơm kích van tháo cạn | Không: Bụi, cặn bẩn, hoen gỉ | Quan sát; Lau chùi. | - | Đ
Bơm kích nâng tổ máy | 3 | Động cơ bơm | Chắc chắn, làm việc êm dịu, không có hiện tượng chạm chập điện | Quan sát; Kiểm tra; Lắng nghe; Xử lý. | LV | Đ
| 4 | xi lanh, pít tông, các bích nối, vòi, van của bơm kích nâng. | Chắc chắn, nguyên vẹn, không rò rỉ | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | LV | Đ
| 5 | Đồng hồ đo áp | Nguyên vẹn,; chắc chắn, không rò rỉ, hiển thị rõ ràng. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 6 | Bình dầu và dầu kích nâng | Đảm bảo không cặn bẩn, màu sáng, Bình dầu đủ mức dầu. | Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 7 | Nguồn cấp | Đảm bảo, An toàn, tin cậy | Kiểm tra; Dùng đồng hồ đo; Thao tác; Xử lý | LV | Đ
Bơm kích nâng van tháo cạn *N33 | 8 | Động cơ bơm | Chắc chắn, làm việc êm dịu, không có hiện tượng chạm chập điện | Quan sát; Kiểm tra; Lắng nghe; Xử lý. | LV | Đ
| 9 | xi lanh, pít tông, các bích nối, vòi, van của bơm kích nâng. | Chắc chắn, nguyên vẹn, không rò rỉ | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | LV | Đ
| 10 | Đồng hồ đo áp | Nguyên vẹn,; chắc chắn, không rò rỉ, hiển thị rõ ràng. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 11 | Bình dầu và dầu kích nâng | Đảm bảo không cặn bẩn, màu sáng, Bình dầu đủ mức dầu. | Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 12 | Nguồn cấp | Đảm bảo, An toàn, tin cậy. | Kiểm tra; Dùng đồng hồ đo; Thao tác; Xử lý | LV | Đ

## BM41
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 41 |  | BM.P4.15.41
HẠNG MỤC: TRẠM BƠM VÉT NƯỚC NẮP TUABIN
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Nguyễn Huy Thuỷ | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Lê Đình Long | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Trên thân bơm, van và đường ống. | Không: Bụi bẩn, tróc sơn, hoen gỉ | Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 2 | Tủ điều khiển bơm vét nước nắp tuabin | Không: Bụi bẩn, mạng nhện | Quan sát; Xử lý. | - | Đ
Thiết bị | 3 | Động cơ bơm vét nước nắp tuabin | Nguyên vẹn, chắc chắn, làm việc êm dịu, không có hiện tượng chạm chập điện. | Quan sát; Lắng nghe; Xử lý. | LV | Đ
| 4 | Kiểm tra nhiệt độ động cơ | Không phát nhiệt bất thường, trong giới hạn của cấp cách điện A (105oC) | Quan sát; Kiểm tra; Dùng súng bắn nhiệt độ; Xử lý. | LV | Đ
| 5 | Van và đường ống | Nguyên vẹn, chắc chắn, không rò rỉ | Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 6 | Biển, tên van | Chắc chắn, đúng đủ, rõ ràng. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 7 | Đèn tín hiệu. | Nguyên vẹn, chắc chắn, đầy đủ, không nứt vỡ, sáng rõ. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | LV | Đ
| 8 | Các đồng hồ đo lường | Nguyên vẹn, chắc chắn, không nứt vỡ, hiển thị rõ ràng. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 9 | Khóa điều khiển | Chắc chắn, nguyên vẹn, thao tác dễ dàng. | Kiểm tra; Thao tác Xử lý. | - | Đ
| 10 | Nguồn cấp | Đảm bảo, An toàn, tin cậy | Kiểm tra; Dùng đồng hồ đo; Thao tác; Xử lý. | LV | Đ
| 11 | Tủ điều khiển | Chắc chắn, nguyên vẹn, các đầu cốt phía trong tủ tiếp xúc tốt, không có dấu hiệu phóng điện, bó dây gọn gàng. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 12 | Nguồn cấp | Đảm bảo, An toàn, tin cậy. | Kiểm tra; Dùng đồng hồ đo; Thao tác; Xử lý | LV | Đ

## BM42
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 42 |  | BM.P4.15.42
HẠNG MỤC: HỆ THỐNG TRẠM BƠM TIÊU CẠN
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Nguyễn Huy Thuỷ | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Lê Đình Long | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Trên thân bơm, van và đường ống | Không: Bụi bẩn, tróc sơn, hoen gỉ. | Quan sát; Lau chùi; Xử lý. | - | Đ
| 2 | Các tủ điều khiển bơm | Không: Bụi bẩn, mạng nhện. | Quan sát; Lau chùi; Xử lý. | - | Đ
Thiết bị | 3 | Bơm (Động cơ, bơm) | Chắc chắn, làm việc êm dịu, không có hiện tượng chạm chập điện. | Kiểm tra; Quan sát; Lắng nghe; Xử lý. | LV | Đ
| 4 | Tiếp địa các bơm dầu | Nguyên vẹn chắc chắn, tiếp xúc tốt, không bị oxi hóa. | Quan sát; Kiểm tra; Đo nhiệt độ; Xử lý. | - | Đ
| 5 | Kiểm tra nhiệt độ động cơ | Không phát nhiệt bất thường, trong giới hạn của cấp cách điện A (105oC) | Quan sát; Kiểm tra; Đo nhiệt độ; Xử lý. | LV | Đ
| 6 | Mức dầu bôi trơn | Không rò rỉ, trong phạm vi bình thường (qua mặt kính). | Quan sát. Xử lý; | LV | Đ
| 7 | Đường ống, cổ trục bơm, đồng hồ đo áp lực | Chắc chắn, nguyên vẹn, không rò rỉ nước. | Kiểm tra; Quan sát. Xử lý; | LV | Đ
| 8 | Tủ điều khiển | Chắc chắn, nguyên vẹn, các đầu cốt phía trong tủ tiếp xúc tốt, không có dấu hiệu phóng điện, bó dây gọn gàng. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | LV | Đ
| 9 | Van | Nguyên vẹn, chắc chắn, thao tác không bị kẹt, chỉ thị vị trí rõ ràng chính xác. | Quan sát; Thao tác; Kiểm tra; Xử lý. | - | Đ
| 10 | Biển, tên van và các chú dẫn | Chắc chắn, đúng đủ, rõ ràng. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 11 | Đèn báo trạng thái trên tủ điều khiển | Đúng, đủ và sáng rõ. | Quan sát; Xử lý; Thay thế. | LV | Đ
| 12 | Các đồng hồ đo lường, điều khiển | Nguyên vẹn, chắc chắn, không nứt vỡ, hiển thị rõ ràng. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 13 | Khóa điều khiển chế độ, các nút thao tác tại tủ điều khiển/ van đầu đẩy | Chắc chắn, nguyên vẹn, thao tác dễ dàng. | Quan sát; Thao tác; Xử lý. | - | Đ
| 14 | Màn hình HMI | Nguyên vẹn, chắc chắc, Nhanh nhạy, hiển thị rõ ràng. | Kiểm tra; Quan sát; Thao tác; Xử lý. | LV | Đ
| 15 | Nguồn cấp (Nguồn lực và điều khiển) | Đảm bảo, An toàn, tin cậy. | Kiểm tra; Dùng đồng hồ đo; Thao tác; Xử lý. | LV | Đ

## BM43
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 43 |  | BM.P4.15.43
HẠNG MỤC: HỆ THỐNG TRẠM BƠM RÒ RỈ 48m3 VÀ 13m3
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Xã Văn Ly | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Dương Đăng Tiến | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Trên thân bơm, các van và đường ống của bơm rò rỉ bể 13m3. | Không: Bụi bẩn, tróc sơn, hoen gỉ. | Quan sát; Lau chùi; Xử lý. | - | Đ
| 2 | Trên thân bơm, các van và đường ống của bơm rò rỉ bể 48m3. | Không: Bụi bẩn, tróc sơn, hoen gỉ. | Quan sát; Lau chùi; Xử lý. | - | Đ
| 3 | Các tủ điều khiển chung của bơm rò rỉ | Không: Bụi bẩn, mạng nhện. | Quan sát; Lau chùi; Xử lý. | - | Đ
Thiết bị | 4 | Biển, tên van bơm 48m3 | Chắc chắn, đúng đủ, rõ ràng. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 5 | Bơm 48m3 (Động cơ, bơm) | Chắc chắn, làm việc êm dịu. Động cơ không có hiện tượng chạm chập điện. | Quan sát; Lắng nghe; Xử lý. | LV | Đ
| 6 | Mức độ rò rỉ của bơm 48m3 | Không có hiện tượng rò rỉ nước tại bơm 48m3 | Quan sát; Lau chùi; Kiểm tra | - | Đ
| 7 | Mức dầu cổ trục bơm 48m3 | Nằm trong phạm vi cho phép | Quan sát; Kiểm tra | - | Đ
| 8 | Nối đất động cơ điện của các bơm 48m3 | Nguyên vẹn chắc chắn, tiếp xúc tốt, không bị oxi hóa. | Quan sát; Kiểm tra bằng súng bắn nhiệt độ; Xử lý. | - | Đ
| 9 | Nhiệt độ làm việc của động cơ của các bơm 48m3 | Không phát nhiệt bất thường, trong giới hạn của cấp cách điện A (105oC). | Quan sát; Kiểm tra băng súng bắn nhiệt độ; Xử lý | LV | Đ
| 10 | Van và đường ống bơm 48m3 | Chắc chắn, thao tác dễ dàng, nguyên vẹn, không rò rỉ nước. | Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 11 | Biển, tên van bơm 13m3 | Chắc chắn, đúng đủ, rõ ràng. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 12 | Bơm 13m3 (Động cơ, bơm) | Chắc chắn, làm việc êm dịu. Động cơ không có hiện tượng chạm chập điện. | Quan sát; Lắng nghe; Xử lý. | LV | Đ
| 13 | Kiểm tra mức độ rò rỉ của bơm 13m3 | Không có hiện tượng rò rỉ nước tại bơm 13m3 | Quan sát; Lau chùi; Kiểm tra | - | Đ
| 14 | Nối đất động cơ điện của các bơm 13m3 | Nguyên vẹn chắc chắn, tiếp xúc tốt, không bị oxi hóa. | Quan sát; Kiểm tra bằng súng bắn nhiệt độ; Xử lý. | - | Đ
| 15 | Nhiệt độ làm việc của động cơ của các bơm 13m3 | Không phát nhiệt bất thường, trong giới hạn của cấp cách điện A (105oC). | Quan sát; Kiểm tra; băng súng bắn nhiệt độ; Xử lý | LV | Đ
| 16 | Van và đường ống bơm 13m3 | Chắc chắn, thao tác dễ dàng, nguyên vẹn, không rò rỉ nước. | Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 17 | Biển, tên van bơm 13m3 | Chắc chắn, đúng đủ, rõ ràng. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 18 | Đèn tín hiệu | Nguyên vẹn, chắc chắn, đúng đủ, rõ ràng. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | LV | Đ
| 19 | Các đồng hồ đo lường | Nguyên vẹn, chắc chắn, không nứt vỡ, rõ ràng. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 20 | Khóa điều khiển chế độ, các nút thao tác tại tủ điều khiển | Nguyên vẹn, chắc chắn, nguyên vẹn, thao tác dễ dàng. | Quan sát; Thao tác; Xử lý. | - | Đ
| 21 | Nguồn cấp (Nguồn lực và điều khiển) | Đảm bảo, An toàn, tin cậy | Kiểm tra; Dùng đồng hồ đo; Thao tác; Xử lý. | LV | Đ
| 22 | Màn hình HMI | Hiển thị tốt, truy cập nhanh nhạy, các thông tin đúng thực tế thiết bị. | Kiểm tra; Quan sát; Thao tác; Xử lý | LV | Đ
| 23 | Tủ điều khiển | Chắc chắn, nguyên vẹn, các đầu cốt phía trong tủ tiếp xúc tốt, không có dấu hiệu phóng điện, bó dây gọn gàng. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ

## BM44
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 44 |  | BM.P4.15.44
HẠNG MỤC: HỆ THỐNG TRẠM XỬ LÝ NƯỚC LẪN DẦU VÀ SAU CỨU HỎA MBA
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Xã Văn Ly | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Dương Đăng Tiến | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Mặt ngoài của 2 bộ xử lý nước lẫn dầu và các van, đường ống. | Không: Bụi bẩn, tróc sơn, hoen gỉ | Quan sát; Lau chùi; Xử lý. | - | Đ
| 2 | Tủ điều khiển hệ thống xử lý nước lẫn dầu | Không: Bụi bẩn, mạng nhện | Quan sát; Lau chùi; Xử lý. | - | Đ
| 3 | Van sau cứu hoả MBA chính | Sạch sẽ | Quan sát; Lau chùi; Xử lý. | - | Đ
| 4 | Tủ điều khiển van sau cứu hoả MBA chính | Không: Bụi bẩn, mạng nhện | Quan sát; Lau chùi; Xử lý. |  | Đ
Phần thiết bị | 5 | Bơm (Động cơ, bơm) | Chắc chắn, làm việc êm dịu. Động cơ không có hiện tượng chạm chập điện | Quan sát; Lắng nghe; Xử lý. | LV | Đ
| 6 | Nối đất động cơ bơm, tủ điều khiển | Nguyên vẹn chắc chắn, tiếp xúc tốt, không bị oxi hóa. | Quan sát; Đo nhiệt độ; Xử lý. | - | Đ
| 7 | Kiểm tra nhiệt độ động cơ | Không phát nhiệt bất thường, trong giới hạn của cấp cách điện A (105oC). | Quan sát; Đo nhiệt độ; Xử lý. | LV | Đ
| 8 | Van và đường ống | Chắc chắn, nguyên vẹn, không rò rỉ nước. | Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 9 | Biển tên van, bơm | Chắc chắn, đúng đủ, rõ ràng. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 10 | Đèn tín hiệu | Nguyên vẹn, đúng đủ, sáng rõ. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | LV | Đ
| 11 | Đồng hồ đo lường, điều khiển | Nguyên vẹn, chắc chắn, hiển thị rõ ràng. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 12 | Nguồn cấp (Nguồn lực và điều khiển) | Đảm bảo, An toàn, tin cậy. | Kiểm tra; Dùng đồng hồ đo; Thao tác; Xử lý | LV | Đ
| 13 | Tủ điều khiển trạm bơm lọc nước lẫn dầu. | Chắc chắn, nguyên vẹn, các đầu cốt phía trong tủ tiếp xúc tốt, không có dấu hiệu phóng điện, bó dây gọn gàng. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 14 | Tình trạng làm việc đóng/ mở van sau cứa hỏa MBA bằng điện | Van đóng mở êm, không có hiện tượng giật cục, không bị kẹt. | Thao tác; Kiểm tra; Quan sát; Sửa chữa. | LV | Đ
| 15 | Tủ điều khiển | Chắc chắn, nguyên vẹn, các đầu cốt phía trong tủ tiếp xúc tốt, không có dấu hiệu phóng điện, bó dây gọn gàng. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ

## BM45
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 45 |  | BM.P4.15.45
HẠNG MỤC: CẨU TRỤC CHÂN DÊ HẠ LƯU
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Vi Văn Nhàn | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Nguyễn Văn Hải | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Toàn bộ cổng trục (ca bin , các động cơ…). | Không: Bụi bẩn, mạng nhện. | Quan sát; Lau chùi. | D | Đ
| 2 | Tủ cấp nguồn lực của cổng trục | Không: Bụi bẩn. | Quan sát; Lau chùi. | D | Đ
| 3 | Cổng trục (Bậc thang lên xuống cabin, Của buồng Cabin, mái che cổng trục…) | Chắc chắn, nguyên vẹn, không hoen gỉ, mái che không thấm dột. | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý. | - | Đ
| 4 | Đèn tín hiệu | Đầy đủ, không nứt vỡ, sáng rõ. | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý. | LV | Đ
Phần thiết bị | 5 | Màn hình cảm ứng | Chắc chắn, nguyên vẹn, nhanh nhạy, hiện thị rõ nét. | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý. | LV | Đ
| 6 | Khóa điều khiển chế độ, các nút thao tác tại tủ điều khiển | Chắc chắn, nguyên vẹn, thao tác dễ dàng. | Quan sát; Thao tác; Xử lý. | - | Đ
| 7 | Nguồn lực (Nguồn cấp và cáp lực) | Nguồn đảm bảo, an toàn, tin cậy. Cáp lực nguyên vẹn không có dấu hiệu hư hỏng cách điện. | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý. | - | Đ
| 8 | Tủ điều khiển | Chắc chắn, nguyên vẹn, các đầu cốt phía trong tủ tiếp xúc tốt, không có dấu hiệu phóng điện, bó dây gọn gàng. | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý. | - | Đ
| 9 | Động cơ | Chắc chắn, làm việc êm dịu. Không có mùi khét cách điện. | Quan sát; Kiểm tra; Lắng nghe. | - | Đ
| 10 | Hệ thống phanh | An toàn, tin cậy | Quan sát, Kiểm tra. | LV | Đ
| 11 | Công tắc giới hạn hành trình | Chắc chắn, nguyên vẹn, tin cậy. | Quan sát, Kiểm tra. | LV | Đ
| 12 | Cơ cấu truyền động (Xe con, Xe lớn) | Chắc chắn,êm dịu. | Quan sát; Lắng nghe. | LV | Đ
| 13 | Dầm cặp | Chắc chắn, nguyên vẹn, Không hư hỏng về cơ khí , khóa cặp/nhả xecxi vận hành tin cậy. | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý. | LV | Đ
| 14 | Cáp nâng hạ phai và tang quấn cáp | Cáp thẳng, nguyên vẹn, không chồng chéo. | Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 15 | Kẹp ray | Thao tác nhẹ nhàng, tin cậy. | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý. | D | Đ
| 16 | Móc tời | Chắc chắn, không hoen gỉ, trục xoay nhẹ nhàng. | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý. | - | Đ
| 17 | Bộ so cáp | Làm việc tin cậy; chính xác | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý. | LV | Đ
| 18 | Đường ray | Chắc chắn, không nứt gãy, cong vênh. | Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 19 | Các chân đế giới hạn đường ray | Chắc chắn, đầy đủ. | Quan sát; Xử lý. | - | Đ

## BM46
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 46 |  | BM.P4.15.46
HẠNG MỤC: CHIẾU SÁNG CNN
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Vi Văn Nhàn | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Nguyễn Văn Hải | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Tủ cấp nguồn chiếu sáng CNN. | Không: Bụi bẩn, mạng nhện. | Quang sát; Lau chùi; Hút bụi. | - | Đ
Thiết bị chiếu sáng tại CNN | 2 | Các ATM, đầu cốt, hàng kẹp tại các tủ cấp nguồn chiếu sáng | Đảm bảo, An toàn, tin cậy. | Quan sát; Khứu giác; Xử lý. | LV | Đ
| 3 | Thiết bị hẹn giờ tự động điều khiển chiếu sáng | Các nút ấn thao tác dễ dàng; Giờ bật tắt chiếu sáng đúng theo cài đặt | Kiểm tra; Thao tác; Xử lý | - | Đ
| 4 | Hệ thống côt, bóng đèn chiếu sáng ngoài trời | Nguyên vẹn, chắc chắn, đầy đủ, hoạt động tin cậy, đảm bảo độ sáng. | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý. | LV | Đ
| 5 | Hệ thống bóng đèn chiếu sáng trong nhà | Nguyên vẹn, chắc chắn, đầy đủ, Hoạt động tin cậy, đảm bảo độ sáng. | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý. | LV | Đ
Thiết bị chiếu sáng đèn đường | 6 | Cột đèn | Nguyên vẹn, chắc chắn, đầy đủ. | Quan sát; Kiểm tra. | - | Đ
| 7 | Bóng đèn | Nguyên vẹn, chắc chắn, đầy đủ, đảm bảo độ sáng. | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý. | LV | Đ

## BM47
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 47 |  | BM.P4.15.47
HẠNG MỤC: HỆ THỐNG TỰ DÙNG 0,4kV- CNN
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Nguyễn Anh Tuấn | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Trần Thế Anh | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Tủ GDB 6 | Không: bụi, mạng nhện. | Quan sát; Lau, chùi. | - | Đ
| 2 | Chống chuột tủ GDB 6 | Kín khít, bịt kín | Kiểm tra; Quan sát; Khắc phục. | - | Đ
GDB 6 | 3 | Đèn chiếu sáng bên trong tủ GDB6 | đầy đủ, đảm bảo ánh sáng quan sát kiểm tra bên trong tủ. | Kiểm tra; Quan sát; Sửa chữa; Thay thế. | - | Đ
| 4 | Các đồng hồ đo lường tại tủ GDB6 | Không sứt mẻ, nứt vỡ. Hiển thị tốt. | Quan sát; Thay thế. |  | Đ
| 5 | Các đèn báo nguồn 3 pha các MC tại GDB 6 | Đầy đủ, chỉ thị tốt. | Kiểm tra; Xử lý. | LV | Đ
| 6 | Các Áptomat GDB 6 | Chắc chắn, nguyên vẹn; Thao tác nhẹ nhàng ; Các đầu tiếp xúc tốt, không có hiện tượng phóng điện. | Kiểm tra; Sửa chữa. | - | Đ
| 7 | Tình trạng phát nhiệt của các thanh cái GDB 6 (mở ngăn trên kiểm tra) | T0 < 60 | Súng đo nhiệt độ; Báo cáo. | LV | Đ
| 8 | Biển tên tủ , các ATM, chú dẫn GDB 6 | Đầy đủ, rõ ràng. | Kiểm tra; Quan sát; Bổ sung; Thay thế. | LV | Đ
| 9 | Hàng kẹp (panel), thanh dân GDB 6 | Chắc chắn, nguyên vẹn; Không có hiện tượng phóng điện. | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý. | LV | Đ
| 10 | Tình trạng tiếp địa tủ GDB 6 | Đảm bảo, đầy đủ, chắc chắn. | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ

## BM48
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 48 |  | BM.P4.15.48
HẠNG MỤC: TRẠM BIẾN ÁP TBA3 (TD37, TD38)
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Nguyễn Anh Tuấn | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Trần Thế Anh | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Bên ngoài hợp bộ MBA TD37, TD38 | Không: bụi, gỉ sét | Quan sát; Lau, chùi. | - | Đ
| 2 | Các cửa thông gió, quạt thông gió khoang TD37, TD38 | Không: mạng nhện, bụi. | Quan sát; Lau, chùi. | - | Đ
| 3 | Thân vỏ MBA TD37, TD38 | Không: mạng nhện, bụi. | Quan sát; Lau, chùi. | - | Đ
| 4 | Khoang DCL 347-3, 348-3 | Không: mạng nhện, bụi. | Quan sát; Lau, chùi. | - | Đ
| 5 | Khoang ( AB437, S57 và AB438, S58) | Không: mạng nhện, bụi. | Quan sát; Lau, chùi. | - | Đ
Phần thiết bị: Hợp bộ MBA (TD 37, TD38) | 6 | Biển tên đánh số các thiết bị, chú dẫn | Đầy đủ, rõ ràng. | Quan sát, Kiểm tra. Thay thế, Bổ sung. | - | Đ
| 7 | Tình trạng làm việc của MBA TD37, TD38 | Không có tiếng kêu bất thường, không có mùi khét | Quan sát; Lắng nghe; Khứu giác; Xử lý. | LV | Đ
| 8 | Tình trạng dầu MBA | Không rò rỉ dầu;, Bộ hút ẩm không bị biến màu. | Quan sát; Xử lý; Thay thế. | _ | Đ
| 9 | Tình trạng nối đất vỏ các khoang MBA TD37, TD38 | Tiếp xúc tốt, không có hiện tượng phát nhiệt, không bị oxi hóa. | Kiểm tra, Quan sát, Súng bắn nhiệt độ. Xử lý. | - | Đ
| 10 | Các quạt thông gió khoang MBA TD37, TD38 | Đối lưu gió tốt, không có tiếng kêu khác thường | Quan sát, Lắng nghe; Xử lý | LV | Đ
| 11 | Tình trạng các cửa tủ các khoang MBA TD37, TD38 | Đầy đủ, chắc chắn, kín khít, đóng mở nhẹ nhàng. | Quan sát, Kiểm tra, Thao tác; Xử lý, Bảo dưỡng. | - | Đ
| 12 | Tình trạng chống chuột và chống thấm nước mưa các khoang TD37, TD38 | Đầy đủ, đảm bảo kín khít. | Quan sát. Xử lý. | - | Đ
| 13 | Các đầu cốt, sứ, cáp lực cao áp, hạ áp MBA TD37, TD38 | Bắt chặt, không bị nứt vỡ, không phát nhiệt, không có hiện tượng phóng điện. | Kiểm tra, Quan sát, Súng bắn nhiệt độ. Xử lý. | LV | Đ
| 14 | Các đồng hồ đo lường dòng, áp, công suất. | Không nứt vỡ, hiển thị tốt, không đứt nét, phù hợp với thực tế thiết bị. | Quan sát, Kiểm tra. Xử lý, Thay thế | LV | Đ
| 15 | Tình trạng cầu dao đảo chiều S57, S58 | Tiếp xúc tốt, không hư hỏng, không có hiện tượng phóng điện, phát nhiệt. | Kiểm tra; Quan sát, Đo nhiệt độ; Xử lý; Sửa chữa. | LV | Đ
| 16 | Tình trạng các hàng kẹp, cáp đấu nối trong khoang AB437, 438 | Chắc chắn, không bong tróc cáp, tiếp xúc tốt, không phát nhiệt, không có hiện tượng phóng điện. | Kiểm tra; Quan sát, Đo nhiệt độ; Khứu giác; Xử lý; Thay thế. | LV | Đ

## BM49
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 49 |  | BM.P4.15.49
HẠNG MỤC: MÁY BIẾN ÁP TD39
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Đào Duy Tùng | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Nguyễn Trọng Hiệp | Chức danh: Trưởng kíp |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Các cầu chì tự rơi, các ngàm tiếp điểm, đầu cốt, dây dẫn, sứ đỡ, CSV. | Không: mạng nhện, bụi, gỉ sét. | Quan sát; Lau, chùi. | - | Đ
| 2 | Thân vỏ MBA TD39 | Không: mạng nhện, bụi. | Quan sát; Lau, chùi. | - | Đ
TD39; F349; CSV | 3 | Biển tên đánh số các thiết bị, chú dẫn | Đầy đủ, rõ ràng. | Quan sát; Kiểm tra. Thay thế; Bổ sung. | LV | Đ
| 4 | Tình trạng Cầu chì tự rơi | Đầy đủ, chắc chắn, đóng mở nhẹ nhàng. Không có vết phong điện, phát nhiệt. | Quan sát; Kiểm tra; Thao tác; Bảo dưỡng; Xử lý. | - | Đ
| 5 | Sứ đỡ, tiếp xúc đầu cốt, dây dẫn, CSV | Chắc chắn; Không: Nứt, vỡ, phóng điện, phát nhiệt. | Kiểm tra; Quan sát; Đo nhiệt độ; Sửa chữa; Thay thế | D | Đ
| 6 | Tình trạng làm việc | Không có tiếng kêu khác thường, không có rò rỉ dầu. | Quan sát; Lắng nghe; Sửa chữa. | LV | Đ
| 7 | Tình trạng các ATM phụ tải | Không bị nứt vỡ, không có hiện tượng phát nhiệt. | Quan sát; Khứu giác; Sửa chữa; Thay thế. | LV | Đ
| 8 | Tiếp địa vỏ MBA | Tiếp xúc tốt, không có hiện tượng phát nhiệt, không bị oxi hóa. | Kiểm tra; Quan sát; Đo nhiệt độ; Xử lý. | - | Đ

## BM50
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 50 |  | BM.P4.15.50
HẠNG MỤC: HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA TẠI CNN
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Vi Văn Nhàn | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Nguyễn Văn Hải | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Giàn nóng/lạnh | Không: Bụi, mạng nhện | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | - | Đ
Phần thiết bị | 2 | Giàn lạnh (quạt gió, cửa chia gió) | Chắc chắn, gió ra phải mát đều, quạt gió làm việc êm; Không bị rò nước ra ngoài; Nhiệt độ phòng phù hợp với nhiệt độ cài đặt trên điều hoà | Quan sát; Lắng nghe; Cảm nhận; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 3 | Giàn nóng (lốc máy nén, quạt gió, giàn ống, tỏa nhiệt) | Chắc chắn, nguyên vẹn, lốc máy nén, quạt gió làm việc êm, dịu; không có rò rỉ dầu, môi chất | Quan sát; Lắng nghe; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 4 | Các đèn tín hiệu tại các điều hòa | Hiển thị chính xác, không có tín hiệu cảnh báo | Qan sát; Kiểm tra | LV | Đ
| 5 | Ống đồng kết nối giàn lạnh và giàn nóng | Bọc bảo ôn tốt, không rò môi chất, bị đọng nước | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý | LV | Đ
| 6 | Điều khiển điều hoà | Pin còn điện, điều khiển dễ dàng | Kiểm tra; Xử lý; Thay thế | LV | Đ
| 7 | Áptomat cấp nguồn cho điều hòa | Chắc chắn, nguyên vẹn, đầu cốt tiếp xúc tốt, không có hiện tượng phóng điện | Kiểm tra; Xử lý; Thay thế | - | Đ

## BM51
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 51 |  | BM.P4.15.51
HẠNG MỤC: HỆ THỐNG MỘT CHIỀU CNN
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Nguyễn Hữu Tiến | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Bùi Công Nguyên | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Vệ sinh bên ngoài, bên trong dãy tủ DC, UPS | Không: Bụi, mạng nhện. | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi. | - | Đ
| 2 | Vệ sinh tủ ắc quy và các bình ắc quy trong tủ | Không: Bụi, mạng nhện. | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi. | - | Đ
Phần thiết bị | 3 | Biển tên các tủ | Đầy đủ, rõ ràng, đúng chính xác. | Quan sát; Bổ sung; Thay thế | - | Đ
| 4 | Đèn tín hiệu và trạng thái tủ 220DC | Đầy đủ và sáng đúng trạng thái làm việc. | Quan sát; Thay thế | LV | Đ
| 5 | Tình trạng của các cánh cửa tủ | Đóng mở chắc chắn, nhẹ nhàng, kín khít. | Kiểm tra; Quan sát; Thao tác; Sữa chữa. | - | Đ
| 6 | Các đồng hồ đo lường của các tủ | Hiển thị tốt, không bị đứt nét, không bị nứt vỡ | Quan sát; Xử lý; Thay thế |  | Đ
| 7 | Trạng thái các đầu cốt, thanh cái, điểm tiếp xúc hàng kẹp, bó dây trong các tủ. | Không có dấu hiệu phóng điện, tiếp xúc tốt, gọn gàng, không bong tróc. | Quan sát; Kiểm tra; Khứu giác; Xử lý; Thay thế. | LV | Đ
| 8 | Các modun nạp | Không có hư hỏng; Điện áp tương ứng với điện áp hệ thống AC/DC. | Kiểm tra; Quan sát; Sữa chữa; Thay thế | LV | Đ
| 9 | Tình trạng tủ và các bình ắcquy (17 bình ) | Sạch sẽ, không biến dạng bình, nắp nguyên vẹn, không rò rỉ dung dịch, không bị Oxi hóa các đầu cốt. | Kiểm tra; Xử lý; Thay thế. | LV | Đ
| 10 | Quạt làm mát các bộ UPS, modun nạp | Làm việc bình thường, Không có tiếng kêu khác lạ. | Kiểm tra; Quan sát; Sữa chữa; Thay thế. | LV | Đ
| 11 | Thiết bị gia nhiệt, sấy cho thiết bị tủ 220DC | Chắc chắn, Làm việc đúng nhiệt độ chỉnh định. | Quan sát; Kiểm tra; Xử lý; Thay thế. | LV | Đ

## BM52
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 52 |  | BM.P4.15.52
HẠNG MỤC: TỦ ĐIỀU KHIỂN LCU5
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Nguyễn Anh Tuấn | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Thái Văn Tráng | Chức danh: Trưởng ca |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Bên ngoài, bên trong tủ điều khiển LCU5 | Không: Bụi bẩn, mạng nhện. | Quan sát; Lau chùi; Hút bụi. | - | Đ
Phần thiết bị | 2 | Màn hình cảm ứng | Chắc chắn, nguyên vẹn, nhanh nhạy, hiện thị rõ nét. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | LV | Đ
| 3 | Các đồng hồ đo lường | Chắc chắn, nguyên vẹn, hiển thị rõ nét. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | LV | Đ
| 4 | Tủ điều khiển | Chắc chắn, nguyên vẹn, các đầu cốt phía trong tủ tiếp xúc tốt, không có dấu hiệu phóng điện, bó dây gọn gàng. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 5 | Nguồn cấp (Nguồn lực và điều khiển) | Đảm bảo, An toàn, tin cậy. | Kiểm tra; Dùng đồng hồ đo; Thao tác; Xử lý. | LV | Đ
| 6 | Tiếp địa tủ điều khiển | Nguyên vẹn chắc chắn, tiếp xúc tốt, không bị oxi hóa. | Quan sát; Đo nhiệt độ; Xử lý. | - | Đ

## BM53
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 53 |  | BM.P4.15.53
HẠNG MỤC: TỦ ĐIỀU KHIỂN NÂNG HẠ CỬA PHAI SỰ CỐ H1, H2
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Nguyễn Huy Thuỷ | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Lê Đình Long | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Tủ điều khiển cửa van sự cố (Bên trong và bên ngoài) | Không: Bụi, mạng nhện. | Quan sát; Xử lý. | - | Đ
Phần thiết bị | 2 | Màn hình cảm ứng | Chắc chắn, nguyên vẹn, nhanh nhạy, hiện thị rõ nét. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | LV | Đ
| 3 | Đèn hiển thị trạng thái và nút thao tác | Đèn sáng rõ, các nút thao tác nhẹ nhàng, chắc chắn. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 4 | Tủ điều khiển | Chắc chắn, nguyên vẹn, các đầu cốt phía trong tủ tiếp xúc tốt, không có dấu hiệu phóng điện, bó dây gọn gàng. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 5 | Nguồn cấp (Nguồn lực và điều khiển) | Đảm bảo, An toàn, tin cậy. | Kiểm tra; Dùng đồng hồ đo; Thao tác; Xử lý | LV | Đ
| 6 | Tiếp địa tủ điều khiển | Nguyên vẹn chắc chắn, tiếp xúc tốt, không bị oxi hóa. | Quan sát; Đo nhiệt độ; Xử lý. | - | Đ

## BM54
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 54 |  | BM.P4.15.54
HẠNG MỤC: TỦ ĐIỀU KHIỂN VAN CUNG TỪ TỦ SỐ 1 ĐẾN TỦ SỐ 4
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Phạm Văn Dần | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Trần Xuân Đồng | Chức danh: Trưởng kíp |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Tủ điều khiển cửa van cung (Bên trong và bên ngoài) | Không: Bụi, mạng nhện. | Quan sát; Xử lý. | - | Đ
Phần thiết bị | 2 | Màn hình cảm ứng | Chắc chắn, nguyên vẹn, nhanh nhạy, hiện thị rõ nét. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý | LV | Đ
| 3 | Đèn hiển thị trạng thái và nút thao tác | Đèn sáng rõ, các nút thao tác nguyên vẹn, chắc chắn. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 4 | Tủ điều khiển | Chắc chắn, nguyên vẹn, các đầu cốt phía trong tủ tiếp xúc tốt, không có dấu hiệu phóng điện, bó dây gọn gàng. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 5 | Nguồn cấp (Nguồn lực và điều khiển) | Đảm bảo, An toàn, tin cậy. | Kiểm tra; Dùng đồng hồ đo; Thao tác; Xử lý. | LV | Đ
| 6 | Biển tên thiết bị | Đầy đủ, rõ ràng, chắc chắn. | Quan sát; Bổ sung; Thay thế. | - | Đ

## BM55
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 55 |  | BM.P4.15.55
HẠNG MỤC: TỦ ĐIỀU KHIỂN VAN CUNG SỐ 5 VÀ SỐ 6
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Phạm Văn Dần | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Trần Xuân Đồng | Chức danh: Trưởng kíp |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Tủ điều khiển cửa van cung (Bên trong và bên ngoài) | Không: Bụi, mạng nhện. | Quan sát; Xử lý. | - | Đ
Phần thiết bị | 2 | Màn hình cảm ứng | Chắc chắn, nguyên vẹn, nhanh nhạy, hiện thị rõ nét. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý | LV | Đ
| 3 | Đèn hiển thị trạng thái và nút thao tác | Đèn sáng rõ, các nút thao tác nguyên vẹn, chắc chắn. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 4 | Tủ điều khiển | Chắc chắn, nguyên vẹn, các đầu cốt phía trong tủ tiếp xúc tốt, không có dấu hiệu phóng điện, bó dây gọn gàng. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 5 | Nguồn cấp (Nguồn lực và điều khiển) | Đảm bảo, An toàn, tin cậy. | Kiểm tra; Dùng đồng hồ đo; Thao tác; Xử lý. | LV | Đ
| 6 | Biển tên thiết bị | Đầy đủ, rõ ràng, chắc chắn. | Quan sát; Bổ sung; Thay thế. | - | Đ

## BM56
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 56 |  | BM.P4.15.56
HẠNG MỤC: HỆ THỐNG THỦY LỰC CỬA PHAI SỰ CỐ H1, H2
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Đậu Xuân Trung | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Trương Văn Thành | Chức danh: Trưởng kíp |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Động cơ bơm và bể dầu | Không : Bụi, dầu, mạng nhện. | Quan sát; Xử lý | - | Đ
Phần thiết bị | 2 | Mức dầu bể | Trên 60 cm | Quan sát; Bổ sung. | - | Đ
| 3 | Bể dầu, khớp nối, các van, mặt bích và đường ống dẫn dầu | Nguyên ven, chắc chắn, không có rò rỉ dầu. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý . | - | Đ
| 4 | Tình trạng các bơm dầu | Áp lực đầu ra định mức = 261bar. Vận hành êm dịu, không có hiện tượng chập điện. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | LV | Đ
| 5 | Biển tên van, thiết bị | Nguyên vẹn, chắc chắn, đúng đủ, rõ ràng | Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 6 | Các đồng hồ áp lực, các cảm biến áp lực | Nguyên vẹn, chắc chắn, kín khít, chỉ thị rõ ràng. | Quan sát; Xử lý. | LV | Đ
| 7 | Cụm van phân phối chính | Nguyên vẹn, không có hiện tượng rò dầu. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 8 | Bộ hút ẩm silicagen | Không đổi màu (Xanh da trời). | Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 9 | Cơ cấu chỉ thị hành trình | Cáp không bị tưa, Hành trình không bị kẹt. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ

## BM57
CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ- PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH | PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ SỐ 57 |  | BM.P4.15.57
HẠNG MỤC: HỆ THỐNG THỦY LỰC CÁC CỬA VAN ĐẬP TRÀN
QUẢN LÝ THIẾT BỊ: VHV
Người đánh giá: Đậu Xuân Trung | Chức danh: VHV |  |  | Thời gian hoàn thành đánh giá:
Người thẩm tra: Trương Văn Thành | Chức danh: Trưởng kíp |  |  | Thời gian hoàn thành thẩm tra:
Chu kỳ đánh giá: 30 ngày |  |  | Nhiệt độ môi trường (°C)
Chú dẫn: LV/-/D: “LV” Thiết bị làm việc; “-” Tùy định; “D” Dừng; Đ/K: Đạt hoặc không đạt (nếu không đạt cần diễn giải mô tả của người đánh giá).
Hạng mục | Stt | Nội dung đánh giá | Tiêu chuẩn | Phương pháp | Trạng thái TB | Kết quả | Mô tả của người đánh giá | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Giải pháp xử lý
[5 empty] | LV/-/D | Đ/K
Vệ sinh | 1 | Động cơ bơm và bể dầu | Không : Bụi, dầu, mạng nhện. | Quan sát; Lau chùi. | - | Đ
Phần thiết bị | 2 | Mức dầu bể | Trên 53 cm | Quan sát; Bổ sung. | - | Đ
| 3 | Bể dầu, khớp nối, các van, mặt bích và đường ống dẫn dầu | Nguyên ven, chắc chắn, không có rò rỉ dầu. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 4 | Tình trạng các bơm dầu | Áp lực đầu ra định mức = 198bar. Vận hành êm dịu, không có hiện tượng chập điện. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | LV | Đ
| 5 | Biển tên van, thiết bị | Nguyên vẹn, chắc chắn, đúng đủ, rõ ràng. | Quan sát; Xử lý | - | Đ
| 6 | Các đồng hồ áp lực, các cảm biến áp lực | Nguyên vẹn, chắc chắn, kín khít, chỉ thị rõ ràng. | Quan sát; Xử lý | LV | Đ
| 7 | Cụm van phân phối chính | Nguyên vẹn, không có hiện tượng rò dầu | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 8 | Bộ hút ẩm silicagen | Không đổi màu (Xanh da trời). | Quan sát; Xử lý | - | Đ
| 9 | Cơ cấu chỉ thị hành trình | Thước đo và kim chỉ thị hành trình rõ ràng, chính xác. | Quan sát, Kiểm tra; Sửa chữa. | LV | Đ
| 10 | Các xylanh thủy lực cửa van cung | Nguyên vẹn, không có hiện tượng rò dầu, không hoen rỉ. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ
| 11 | Các cửa van cung | Nguyên vẹn, không có hiện tượng rò nước, không hoen rỉ. | Kiểm tra; Quan sát; Xử lý. | - | Đ